结构设计说明（框架）

一、工程概况

1、本工程为塔城地区乌苏市污水处理厂建设项目三期工程 XXXX 分项；本工程 ±0.000 相当于 1985 国家高程基准 XXXXXm。

2、基础采用独立基础，地基基础设计等级为丙级，结构体系为框架结构。

3、结构计算采用北京盈建科软件有限责任公司 YJKS7.1.0 版结构计算软件。

4、本工程结构的安全等级为一级，结构重要性系数为 1.10。

5、本工程抗震设防烈度为 8 度，设计基本地震加速度值为 0.20g，设计地震分组第三组，建筑场地类别为 Ⅱ 类，场地设计特征周期为 0.45s；结构抗震设防类别为乙类，框架梁柱的抗震等级为一级。

6、本工程混凝土结构的环境类别：地面以下为二 b 类，室内为一类。

7、本工程的设计工作年限为 50 年。

二、设计依据

1、建设单位提供的设计任务书。

2、设计依据有关规范：

建筑结构可靠性设计统一标准 GB50068-2018

混凝土结构设计标准（2024年版）GB/T50010-2010

建筑抗震设计标准（2024年版）GB/T50011-2010

砌体结构设计规范 GB50003-2011

给水排水工程构筑物结构设计规范 GB50069-2002

地下结构抗震设计标准 GB/T51336-2018

建筑与市政工程抗震通用规范 GB55002-2021

砌体结构通用规范 GB55007-2021

工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018

建筑与市政工程防水通用规范 GB55030-2022

建筑结构荷载规范 GB50009-2012

建筑工程抗震设防分类标准 GB50223-2008

建筑地基基础设计规范 GB50007-2011

建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012

混凝土外加剂应用技术规范 GB50119-2013

工程结构通用规范 GB55001-2021

建筑与市政地基基础通用规范 GB55003-2021

混凝土结构通用规范 GB55008-2021

建筑工程抗浮技术标准 JGJ476-2019

3、采用标准图集：

建筑物抗震构造详图　20G329-1~2

混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图　22G101-1、22G101-2、22G101-3

钢筋混凝土过梁　13G322-1

加气混凝土砌块墙　13J104

钢筋混凝土雨篷　03J501-2、03G372

4、施工图中尺寸以毫米计，标高以米计。

三、地基与基础、主体结构说明

1、根据新疆北疆建筑规划设计研究院（有限责任公司）编制的《塔城地区乌苏市污水处理厂建设项目三期工程——岩土工程勘察报告》（工程编号 KC2026-WS02 详勘），本工程基础落于第②层卵石层，地基承载力特征值为 350kPa。

基底局部未落至原状土层时，应开挖至原状土层并采用级配砂石分层换填至垫层底，换填范围顶部每边宽出基础边缘不小于 0.5m、底部不小于 0.6H（H 为换填厚度），压实系数不小于 0.97，换填后的地基承载力特征值不小于 160kPa。

地面以下构筑物外表面涂刷 300μm 环氧煤沥青防腐蚀涂层；根据地勘报告，场地土对建筑材料具弱腐蚀性；工程区 10km 范围内无发震断裂带通过，可不计入近场效应对地震动参数的影响。

2、基坑基槽开挖

1）基槽开挖至设计深度后，应尽快通知业主、质检、监理、勘察、设计等有关部门人员进行验槽；基槽开挖后应满足《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）要求，其中天然地基验槽应满足该标准附录 A 要求，在基坑或基槽底普遍进行轻型动力触探检验；如发现与地勘报告不符，应及时通知设计、勘察单位进行变更。

2）基坑开挖时应有良好排水设施，严防基坑泡水；开挖过程中应采取可靠措施严格控制地下水位、保持坑底干燥，主体结构土建完成前，降水曲线应始终保持在开挖面 0.5m 以下。

3）基坑基槽回填前，施工单位应采取防止地表水侵入基坑基槽的措施，避免因地表水侵入导致地下结构上浮，并应编制地表水侵入基坑基槽的应急处理预案；回填前若因地表水侵入导致地下结构上浮，设计单位不承担任何责任。

3、材料：

钢筋：φ HPB300（fy=270N/mm²），Φ HRB400（fy=360N/mm²）；钢筋强度标准值应具有不小于 95% 的保证率；其中框架梁、框架柱纵筋及楼梯梯段钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25，钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.3；普通钢筋及预应力筋的最大力总延伸率 δgt 不应小于下表规定的数值。

表 普通钢筋最大力总延伸率 δgt

| 普通钢筋 | HPB300 | HRB400、HRBF400、RRB400 | HRB400E、HRB500、HRBF500、HRB500E |
| --- | --- | --- | --- |
| δgt（%） | 10.0 | 7.5 | 9.0 |

表 预应力筋最大力总延伸率 δgt

| 预应力筋 | 中强度预应力钢丝 | 消除应力钢丝 | 钢绞线 | 预应力螺纹钢筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| δgt（%） | 5.0 | 4.0 | 4.5 | — |

当施工中进行混凝土结构构件的钢筋、预应力筋代换时，应符合设计规定的构件承载能力、正常使用、配筋构造及耐久性能要求，并应取得设计变更文件；预埋件采用 Q235B 钢；吊钩、吊环和预埋件锚筋不得采用冷加工钢筋。

焊条：E43 用于焊接型钢、钢板及 HPB300 级钢筋，E55 用于焊接 HRB400 级钢筋。

混凝土：基础垫层 C20 聚合物水泥混凝土；基础、室内地面以下柱、梁 C30，水胶比不大于 0.38，水溶性氯离子最大含量 0.08%，最大碱含量 3.0kg/m³。

室外地面以上梁、板、构造柱、圈梁 C30，水胶比不大于 0.50，水溶性氯离子最大含量 0.10%，最大碱含量 3.0kg/m³；混凝土抗冻等级为 F250；采用普通硅酸盐水泥，应 100% 采用预拌混凝土，不得采用带有氯盐的外加剂；混凝土强度标准值应具有不小于 95% 的保证率。

砌体材料（图中特别注明者除外）：

内隔墙采用 Ma7.5 砌筑砂浆砌 A5.0 蒸压加气混凝土砌块，砌块干容重不大于 7kN/m³。

外墙采用 Mb7.5 砌筑砂浆砌 MU7.5 自保温混凝土复合砌块，砌块干容重不大于 9kN/m³。

室外地面以下框架填充墙采用 M10 水泥砂浆砌筑 MU20 混凝土普通砖。

砌体砌筑砂浆均为预拌砂浆，并应满足《预拌砂浆》（GB/T25181-2010）要求；预拌砂浆与传统砂浆的对应关系详见附表。

4、钢筋的锚固长度、搭接长度详 22G101-1 第 2-3、2-6 页（按一级抗震等级取）。

5、钢筋应优先采用焊接或机械连接，机械连接接头等级二级，同一构件中相邻纵向钢筋的接头应相互错开，且纵向钢筋应满足以下要求：

1）位于同一连接区段内的纵向钢筋绑扎搭接接头面积百分率：对梁类、板类构件不大于 25%，对柱类构件不大于 50%。

2）位于同一连接区段内的纵向钢筋焊接接头面积百分率不大于 50%。

3）位于同一连接区段内的纵向钢筋机械接头面积百分率不大于 50%。

6、设计荷载取值

1）均布活荷载标准值详见荷载表。

表 均布活荷载标准值

| 楼层 | 项次 | 适用部位 | 活荷载标准值（kN/m²） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不上人屋面 | 1 | 标高 XXXX 屋面 | 0.5 |  |
| 太阳能利用系统（活荷载） | 1 | 标高 XXXX 屋面 | 2.0 |  |
| 楼梯 | 1 | 楼梯 | 3.5 |  |

注：屋面板、钢筋混凝土挑檐、雨篷和预制小梁，施工或检修集中荷载取 1.0kN/m；楼梯、平台和上人屋面等的栏杆顶部水平荷载取 1.0kN/m。

2）基本风压为 0.50kN/m²，基本雪压为 0.55kN/m²，地面堆载 10kN/m²。

3）施工荷载：池体外覆土区，覆土完成前为 10.0kPa，覆土完成后不超过活荷载值；其它区域不超过活荷载值。施工阶段的施工荷载不允许超过上述设计荷载，否则施工单位应采取必要的支撑措施。大型设备布置与安装应经设计人员复核无误后方可安装。

本单体设计时未考虑积水荷载，故屋面应做好排水措施，在施工及使用运营期间应保证屋面不存在积水，无落叶等阻止排水的物体存在。

7、本工程框架抗震等级均为一级。本设计中梁、柱绘图采用平面整体表示法，制图规则详见 22G101-1，有关构造大样分别详见 22G101-1 及国家现行有关规范、规定、规程，当相互间不符时，以国家现行有关规范、规定、规程为准。

8、最外层钢筋的保护层厚度：地面以下为二 b 类——框架柱 35mm、梁 35mm、板 25mm；室内为一类——框架柱 25mm、梁 25mm、板 20mm。

9、基础工程的施工须严格按照国家现行的《建筑地基基础工程施工质量验收规范》和《混凝土结构工程施工质量验收规范》以及有关规定、规程进行。

10、关于板的说明：1）双向板板底钢筋的长向筋应放在短向筋之上、板顶钢筋的长向筋应放在短向筋之下；2）板顶筋除注明者外均锚入支座内 La。

11、关于填充墙的说明

1）填充墙应在窗下做窗台梁，水平系梁、窗台梁、构造柱见大样图。

2）与后砌墙连接的钢筋混凝土柱，应配合建筑图，沿墙全高每隔 2 皮砌块且高度不超过 500mm 设置 3Φ8 拉结筋，沿墙全长贯通，具体详见 13J104 页 B5。

3）门窗洞口过梁除特殊注明及由大梁代替外，均应根据相应墙厚及净跨选用 13G322-1 中 2 级荷载对应的过梁，过梁与框架梁冲突时改现浇。

4）填充墙顶部应与屋盖结构构件连接，做法详见 13J104 页 B19。

5）净跨≤2100mm 的门窗洞口两侧应设置抱框加固，做法详见 13J104 页 B23；净跨＞2100mm 的门窗洞口两侧及长度超过 5m 的墙体中部应设置构造柱加固；窗洞下应设置钢筋混凝土窗台梁，窗台梁钢筋应锚入窗洞两侧的抱框或构造柱中。

6）在门窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一和第二道水平灰缝内，设置焊接 3Φ6 钢筋，伸入两边窗间墙体不小于 600mm；墙长超过 5m 或层高 2 倍时，以及填充墙端部无承重柱、墙构件时，应设置钢筋混凝土构造柱，构造柱间距不宜大于 20 倍墙厚且不大于 4m。

7）在高度大于 4m 的墙体中部设一道 150 厚水平系梁，做法详见 13J104 页 B17；水平系梁与雨篷梁或过梁重合时，水平系梁应由雨篷梁及过梁代替。

8）墙上预留孔洞在管道、电缆、桥架等安装后应进行封堵：桥架穿墙时按国标图集《封闭式母线及桥架安装》D701-1 第 25 页封堵；电缆预留孔洞在电缆敷设完成后及时封堵，钢筋混凝土墙壁详见国标图集 D101-5 第 110~111 页，砌体详见第 95 页，楼板详见第 96 页；其余管道安装后封堵做法详见附图。

12、防腐防水说明

本单体防水工程应满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）的规定，分类详见下表：

表 防水分类

| 工程类型 | 工程构件 | 工程防水类别 | 使用环境类别 | 防水等级 | 防水工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面工程 | 屋面 | 甲类 | Ⅱ类 | 一级 | 20年 |
| 外墙工程（填充墙） | 建筑外墙 | 甲类 | Ⅱ类 | 一级 | 25年 |

防腐指标如下：耐酸性——浸入 10% 硫酸、盐酸、硝酸溶液 7 天无变化；耐碱性——浸入 10% NaOH 溶液 7 天无变化。

外露钢构件（板槽角钢、钢制盖板、钢梯等）均需经过热浸锌防腐工艺处理。外露铁件表面除锈处理合格后方可涂漆：水面以下采用刷防腐漆处理，水面以上采用防锈漆，均一底两面。

防腐防水工程具体要求如下：

1）防水材料的耐久性应与工程防水设计工作年限相适应，卷材防水层应满足剥离强度和搭接缝不透水要求。

2）防水材料性能应与工程使用环境条件相适应，每道防水层厚度应满足防水设防的最小厚度要求；防水材料影响环境的物质和有害物质限量应满足要求，有害物质限量参考《建筑胶粘剂有害物质限量》GB3098、《建筑防水材料有害物质试验方法》GB/T41078 及《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066 等标准，相邻材料间及施工工艺不应产生有害的物理和化学作用。

3）外露使用防水材料的燃烧性能等级不应低于 B2 级，防水材料应通过腐蚀性介质耐久性试验。

4）穿结构管道、埋设件等应在防水层施工前埋设完成；管件穿墙部位应设置防水套管，套管止水环与套管应满焊，套管直径应大于管道直径 50mm，套管与管道之间的空隙应密封，端口周边应填塞密封胶。

5）防水施工前应编制防水专项施工方案，并确认基层已验收合格、基层质量符合防水材料施工要求；雨天、雪天或五级及以上大风环境下不应进行露天防水施工。

6）防水材料及配套辅助材料进场时应提供产品合格证、质量检验报告、使用说明书、进场复验报告；防水卷材进场复验报告应包含无处理时卷材接缝剥离强度和搭接缝不透水性检测结果。

7）铺贴防水卷材或涂刷防水涂料的阴阳角部位应做成圆弧状或进行倒角处理。

8）防水卷材应平整顺直，不应有起鼓、张口、翘边等现象；同层相邻两幅卷材短边搭接错缝距离不应小于 500mm；卷材双层铺贴时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开至少 1/3 幅宽，且不应互相垂直铺贴；同层卷材搭接不应超过 3 层，卷材收头应固定密封。

9）防水涂料应涂布均匀，厚度应符合要求，且不应起鼓，接槎宽度不应小于 100mm；遇到降雨时未完全固化的涂膜应覆盖保护；设置胎体时胎体应铺贴平整、涂料应浸透胎体且胎体不应外露，附加防水层应设置胎体增强材料。

10）钢板止水带采用焊接连接时应满焊；橡胶止水带应采用热硫化连接，连接接头不应设在结构转角部位，转角部位应呈圆弧状；中埋式止水带应固定牢固、位置准确，中心线应与截面中心线重合；浇筑和振捣混凝土不应造成止水带位移、脱落，并应对临时外露止水带采取保护措施。

11）防水层施工完成后应采取成品保护措施，基坑回填时应对外防水层采取保护措施。

12）有外防水地下工程的基底至结构底板以上 500mm 范围及结构顶板以上不小于 500mm 范围的回填层，压实系数不应小于 0.94。

13）地下工程的防水设防范围应高出室外地坪，其超出高度不应小于 300mm。

14）当屋面坡度大于 30% 时，施工过程中应采取防滑措施，并采取防止杂物堵塞排水系统的措施；屋面防水层施工完成后，后续工序施工不应损害防水层，在防水层上堆放材料应采取防护隔离措施。

15）防水工程施工完成后应按规定程序和组织方式进行质量验收，防水工程质量应满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）6.0.3 条规定。

16）防水隐蔽工程应留存现场影像资料，形成隐蔽工程验收记录，防水隐蔽工程检验内容应符合《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）6.0.5 条规定。

17）有降水要求的地下工程应在停止降水三个月后进行防水工程质量检验。

18）建筑屋面工程在屋面防水层和节点防水完成后，应进行雨后观测或淋水、蓄水试验，并满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）5.4.4、6.0.10 条规定。

19）保修期满后应对防水工程的总体情况进行检查；防水工程达到设计工作年限时应进行防水功能技术评审。

20）应对防水工程做好管理和维护，满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）7.1~7.3 条规定，并建立渗漏应急预案。

防水做法：屋面做法详见新 22J02 中的平屋 9，防水层采用 4.0+3.0 厚 SBS 改性沥青防水卷材 + 1.5 厚聚氨酯防水涂料；外墙砌体表面外刷 5.0mm 聚合物水泥砂浆 + 1.5mm 厚聚合物水泥防水涂料，砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。

13、基坑回填

1）基坑回填前应清除坑底垃圾，抽除坑内积水。

2）基坑回填应均匀、对称、分层（每层 200～250mm）夯实，不得使用重型机具碾压；回填土料不得含有冻土、膨胀土或有腐蚀性土；绿化带回填土压实系数详见景观绿化图，道路及地面有散水的详见总平面图；水池池顶覆土分层均匀进行，严禁池顶局部超高堆土，池顶覆土不得重夯；施工中复核机械设备荷载，不得超过设计荷载要求。

3）房心土回填采用素土，压实系数不小于 0.95；设备基础下部回填采用级配良好的级配砂石，压实系数不小于 0.97。

四、混凝土浇筑和养护

1、混凝土浇筑应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50666-2011）及《给水排水构筑物施工及验收规范》（GB50141-2008）的规定进行，混凝土运输与浇筑过程中严禁加水。

2、水泥进场时应进行性能指标复验，其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175 等的规定，严禁使用含氯化物的水泥；对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时应进行复验，并按复验结果使用；粗、细骨料的质量应符合《混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52 的规定，且符合下列规定：

1）粗骨料最大颗粒粒径不得大于结构截面最小尺寸的 1/4、不得大于钢筋最小净距的 3/4，同时不宜大于 40mm；采用多级级配时其规格及级配应通过试验确定；

2）粗骨料的含泥量不应大于 1%，吸水率不应大于 1.5%；

3）混凝土的细骨料宜采用中、粗砂，其含泥量不应大于 3%。

3、外加剂的质量及技术指标应符合《混凝土外加剂》GB8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119 和有关环境保护的规定，并通过试验确定其适用性和用量，不得掺入含有氯盐成分的外加剂。

4、掺用矿物掺合料时其质量应符合国家有关标准规定，且矿物掺合料的掺量应通过试验确定。

5、混凝土中碱的总含量应符合《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069 的规定和设计要求。

6、所有钢筋混凝土在浇筑前，模板内的垃圾、泥土和钢筋上的油污等杂物应清除干净，木模板应浇水湿润但不应有积水，模板缝隙和孔洞应堵严。

7、混凝土的浇筑必须在模板和支架检验符合施工方案要求后方可进行；入模时应防止离析，连续浇筑时每层浇筑高度应满足振捣密实的要求，不允许出现松散及蜂窝麻面。

8、混凝土浇筑后应在 12h 以内对混凝土加以覆盖并及时保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式，保持混凝土处于湿润状态，养护时间不少于 14 天，拆模时间不宜少于 5 天。

9、混凝土入模温度不宜大于 30℃，混凝土浇筑体最大温升值不宜大于 50℃。

10、冬季施工时混凝土入模温度不应低于 5℃，不满足时应采取有效措施；环境最低气温不低于 -15℃ 时可采用蓄热法养护，对预留孔、洞以及迎风面等容易受冻部位应加强保温措施。

11、水池混凝土底板、顶板在设计浇筑区段内均应连续浇筑且不得中断，不应留置竖向施工缝；池体壁板混凝土浇筑时在设计浇筑区段内应分层交圈、连续浇筑且不得中断，不应留置竖向施工缝。

12、浇筑倒锥壳底板或拱顶混凝土时，应由低向高、分层交圈、连续浇筑。

13、在池外壁回填土前仍应采取适当的养护措施，以防混凝土开裂渗水。

14、浇筑大体积混凝土结构时应有专项施工方案和相应的技术措施。

15、混凝土强度达到 1.2MPa 前，不得在其上踩踏、堆放物料、安装模板及支架。

16、在浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带周边混凝土时，应采取保证混凝土密实的措施。

五、沉降观测

1、应做好各单体构筑物不同施工工况条件下的沉降观测，按《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）的规定执行；基坑回填后必须保持原有的测量控制桩点和沉降观测桩点，并继续观测直至确认沉降趋于稳定、四周建（构）筑物安全为止。

2、构（建）筑物及设备基础应设沉降观测点，沉降观测钉做法详见大样图；沉降观测点间距不超过 20m，应布置在构（建）筑物四角、转角位置、沉降缝、施工缝等能反映结构特征的位置；建筑物沉降控制：整体倾斜不大于 0.003，相邻柱基的沉降差不大于 0.002L（L 为相邻柱距）。

3、观测要求：沉降观测周期和时间应满足构筑物荷载变化和时间周期的要求，应在建（构）筑物每增加一步荷载后观测一次，且应在基础完工、主体完工、设备安装完成以及联合试运转完成后各观测一次。

4、建筑物的沉降和位移观测应符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8 的有关规定。

5、构（建）筑物施工过程宜进行地基基坑回弹观测和地基土分层沉降观测。

六、钢构件使用维修要求

1、业主应每年对所有钢结构外观进行一次全面检查；在主体结构设计使用年限内，经过技术鉴定并经有关部门使用许可的钢结构构件，其表面涂料的维护周期不应大于该使用环境中产品的标称使用寿命；使用过程中若发现钢结构构件漆膜损坏或局部锈蚀问题应及时修补。

2、业主在使用过程中发现严重超出规范的变形、位移及材料损坏等情况，应及时向设计、施工方书面反映。

3、防腐蚀保护层设计使用年限不小于 15 年；涂料的操作方法应按供料方的操作程序，刷漆前先做样板，由监理确认。

4、使用及维护应满足相关设备、材料生产技术标准及工艺的相应规定。

七、其他要求

1、凡预留洞、预埋件或吊钩等应由厂家复核，并严格按照结构图配合其他工种图纸进行施工，严禁擅自留洞、留设水平槽或事后凿洞。

2、所有悬挑构件混凝土强度必须达到 100% 后，且抗倾覆部分砌体施工结束后方可拆除支撑。

3、框架柱、基础梁等兼作防雷接地时，其有关纵筋必须焊接，具体要求详电施图。

4、本工程各结构构件代号如下：

5、严格按照国家现行的各专业施工及验收规范施工。

6、未经技术鉴定或设计许可，不得改变结构的用途和使用环境。

7、本图纸未经过施工图审查，不得用于施工。

8、现行通用规范全文均为强制性条文，任何相关单位或个人，在工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中，均应严格执行通用规范的相关要求。

9、本图纸须经规划、施工图审查、消防等主管部门批准后方可生效；若施工方持未经审查图纸施工，引起一切后果由施工单位负责。

表 结构构件代号

| 代号 | DJz | KZ | KL、WKL | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 独立基础 | 框架柱 | 框架梁、屋面框架梁 | 非框架梁 |