工艺设计总说明

一、工程概况

济南起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程再生水制备一厂位于济南新旧动能转换起步区孙耿片区孙耿西路以东、迎新大街以北、规划12号路以西、规划4号路以南的建设用地。占地面积约145亩，建设规模8万吨/天，变化系数1.0。处理爱旭太阳能电池项目生产废水，处理后的再生水达到爱旭使用标准后回用于爱旭。

本图纸为变更图纸。

二、设计依据

1、《起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程申请报告》（济南市工程咨询院，2023年6月）

2、《关于济南起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程项目核准的批复》（济起管经审【2023】29号，2023年6月）

3、《关于济南起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程（再生水制备厂）的规划选址意见》（济起建设规管意见函【2023】59号，2023年6月）

4、《关于济南起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程（周边道路）的用地预审与选址意见书的复函》（济起建设自规管函【2023】7号，2023年6月）

5、《济南起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程（再生水制备厂）勘测定界图》（济南市勘察测绘研究院）

6、《孙耿片区建设指挥部历次会议纪要》

7、《济南起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程（再生水制备厂）设计任务书》

8、建设单位提供的济南爱旭电池项目废水排放水质指标数据

9、建设单位提供的爱旭电池项目生产用再生水水质指标要求

10、《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）

11、《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）

12、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）

13、《流域水污染物综合排放标准 第4部分：海河流域》（DB37/3416.4-2018）

14、《起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程孙耿再生水制备一厂后处理工段设计任务调整通知单》（2024.7.15，济南先投生态环境集团有限公司）

15、有关设计标准、规范。

三、设计进、出水水质

1、进水水质

根据建设单位变更要求，本工程设计进水具体指标为CODcr=150mg/L；SS=140mg/L；TN=40mg/L；NH3-N=30mg/L；TP=2mg/L；F-=8mg/L，溶解性总固体（TDS）=5000mg/L，氯离子=884mg/L，钙离子=405mg/L，总硬度（以CaCO3计）=1370mg/L，总硅=183mg/L，活性硅=93mg/L，硫酸根=1876mg/L，钠离子=347mg/L，钾离子=1098mg/L，铜离子≤0.2mg/L，锡离子≤2mg/L。如实际运行中的进水水质超过设计进水水质的-20%~+5%，将根据具体情况调整污水处理工艺。

2、出水水质

BOD5、CODcr、NH3-N、TP符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水质标准；全盐量、氟化物、总氰化物满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）、《流域水污染物综合排放标准 第4部分：海河流域》（DB37/3416.4-2018）标准；总锡满足《锡、锑、汞工业污染物排放标准》（GB30770-2014）标准；其余指标满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

主要污染物排放指标为CODcr≤30mg/L；SS≤10mg/L；TN≤15mg/L；NH3-N≤1.5mg/L；TP≤0.3mg/L；F-≤2mg/L；全盐量≤1600mg/L。

3、污泥处理后要求：泥饼含水率≤65%，污泥经鉴定后处置。

4、臭气排放标准：臭气处理后应符合《恶臭污染物排放限值》（GB14554-93）表2中排放标准要求，并经15米高排气筒排放；厂界NH3、H2S、臭气浓度应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4厂界（或防护带边缘）无组织排放浓度标准的要求。

5、再生水回用水质：根据《济南起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程（再生水制备厂）设计任务书》，再生水回用于爱旭作为生产用水，主要指标要求如下：总硬度≤120mg/L；硫酸盐≤80mg/L；氯化物≤200mg/L；总硅≤10mg/L；溶解性总固体≤200mg/L；电导率≤300μs/cm。

6、结晶盐标准：副产物氯化钠执行《工业盐》（GB/T5462-2015）中日晒工业盐二级标准（93.3%）；副产物氯化钾执行《氯化钾》（GB/T6549-2011）中Ⅱ类合格品标准（氧化钾质量分数55%）；杂盐经鉴定后处置。

四、施工图组成

本工程污水处理厂全一册，共计21个分项，图纸编号顺序如下：

00、总图

01、调节事故池及提升泵房

02、高密度沉淀池及臭氧预氧化池

03、AOAO反应池及污泥泵房

04、沉淀池

05、粉末活性炭吸附池、磁混凝沉淀池及二级提升泵房

06、V型滤池及鼓风机房

07、臭氧催化氧化池

08、膜浓缩车间

09、蒸发结晶车间

10、燃气锅炉间

11、臭氧发生间

12、清水池及再生水泵房

13、储泥池

14、污泥脱水机房

15、综合加药间

16、生物除臭系统

17、综合楼

18、传达室及大门（北侧）

19、传达室及大门（南侧）

20、尾水管道

五、处理工艺

本工程高密度沉淀池（高密度沉淀池采用高分子聚合物作为絮凝剂，不添加细砂、浮球、陶粒、磁粉等其它助凝剂）及臭氧预氧化池、沉淀池、粉末活性炭吸附池及磁混凝沉淀池、V型滤池、臭氧催化氧化池及臭氧发生间、水源热泵、污泥储泥池及污泥脱水机房、鼓风机房、综合加药间、生物除臭系统、膜浓缩车间、蒸发结晶车间、燃气锅炉间、全厂自控/电气等均采用工艺系统包形式进行采购。工艺系统包制造商需基于系统完整、工艺恰当、技术先进、环境友好、安全可靠的原则，即使某些设施设备、材料、施工条件在本图纸中被遗漏，但可被合理推之为本工程所必需的，工艺系统包制造商均须无条件提供，并在工艺系统包使用年限内承担出水水质担保的责任和技术服务。

各工艺流程单元处理要求见表格《孙耿再生水制备一厂各工艺单元污染物去除要求》。

表 孙耿再生水制备一厂各工艺单元污染物去除要求（每格为进水/出水，mg/L）

| 污染物 | 高密度沉淀池+臭氧预氧化 | AOAO+二沉池 | 粉末活性炭吸附池+磁混凝沉淀池 | V型滤池 | 臭氧催化氧化池 | 膜浓缩系统 | 再生水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 150/140 | 140/50 | 50/40 | 40/40 | 40/20 | 20/3 | -/3 |
| SS | 140/50 | 50/20 | 20/10 | 10/5 | 5/5 | 5/1 | -/1 |
| 氨氮 | 30/30 | 30/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/1.5 | 1.5/0.5 | -/0.5 |
| 总氮 | 40/40 | 40/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/5 | -/5 |
| 总磷 | 2/0.3 | 0.3/0.3 | 0.3/0.2 | 0.2/0.2 | 0.2/0.2 | 0.2/0.2 | -/0.2 |
| 氟化物 | 8/8 | 8/8 | 8/2 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | -/1 |
| Ca²⁺ | 405/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/150 | 150/- | /- |
| Mg²⁺ | 20/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/- | /- |
| 硅 | 183/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/10 | /10 |
| HCO₃⁻ | 180/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/- | /- |

六、工艺设计说明

（一）总平面布置

1、总体布置

济南起步区绿色循环产业园配套基础设施项目一期工程再生水制备一厂位于济南新旧动能转换起步区孙耿片区孙耿西路以东、迎新大街以北、规划12号路以西、规划4号路以南，占地面积约145亩，建设规模8万吨/天。厂区按功能主要划分为污水生产区、休憩区、办公区。

污水各处理构筑物根据来水方向和排水去向进行合理布置。调节池、提升泵房及事故池位于厂区西侧中部，便于爱旭来水接入；污水通过一级提升泵进入高密度沉淀池进行除硅、除硬，出水通过廊道进入臭氧预氧化池降低难降解COD的同时改善进水可生化性，高密度沉淀池及臭氧预氧化池合建，位于调节池、提升泵房及事故池南侧；臭氧预氧化池出水通过重力自流进入生化处理构筑物AOAO进一步降解COD和TN，AOAO位于调节池、提升泵房及事故池北侧，与沉淀池、污泥泵房合建；沉淀池出水通过重力自流进入磁混凝沉淀池除氟，磁混凝沉淀池出水通过重力自流进入二级提升泵房集水池，磁混凝沉淀池前设置粉末活性炭吸附池进一步降低难降解COD，粉末活性炭吸附池、磁混凝沉淀池及二级提升泵房合建，位于沉淀池东侧；二级提升泵房集水池内出水通过二级提升泵提升至V型滤池，V型滤池与鼓风机房合建，位于粉末活性炭吸附池、磁混凝沉淀池及二级提升泵房南侧；V型滤池通过重力自流至臭氧催化氧化池，臭氧催化氧化池位于粉末活性炭吸附池、磁混凝沉淀池及二级提升泵房东侧；臭氧催化氧化池对难降解COD进一步去除，其出水向南进入膜浓缩车间，膜处理出水进入清水池并通过单级双吸泵输送给爱旭，接触消毒池、巴氏计量槽、清水池、再生水泵房、消防泵房合建，位于粉末活性炭吸附池、磁混凝沉淀池及二级提升泵房北侧。

除臭及污泥处理设施布置在厂区西南角，处理后的污泥含水率为65%，外运处理。加药设施位于厂区东南角，靠近高密度沉淀池，便于絮凝剂、助凝剂的投加，远离综合办公楼，保证办公环境的舒适性。燃气蒸汽锅炉间位于蒸发车间的北侧，便于为蒸发车间供能。

2、管渠布置

沉淀池出水通过DN1000管道进入磁混凝沉淀池，磁混凝沉淀池、二级提升泵房合建；二级提升泵房集水池内出水通过DN1000管道进入V型滤池，V型滤池与鼓风机房合建；V型滤池出水通过DN1000管道进入臭氧催化氧化池；臭氧催化氧化池出水有两路出口，一路通过DN1000管道进入接触消毒池，一路通过DN1000管道进入膜浓缩车间，膜处理出水通过DN1000管道进入清水池，进入清水池的出水使用单级双吸泵通过DN1000管道输送给爱旭。

污泥系统：采用管道连接。高密度沉淀池排泥分别通过1根DN250高密度聚乙烯（HDPE）管进入储泥池，AOAO后沉淀池排泥通过1根DN150 HDPE管进入储泥池，磁混凝沉淀池中污泥池排泥通过1根DN150 HDPE管进入储泥池，各部分污泥经浓缩脱水后含水率降至65%，泥饼外运。

给水系统：由市政供水管网供给，其水量、水质、水压应满足生活用水要求，管径为De110，在厂区形成环状管网，各构筑物、建筑物用水点通过支管再引入。

回用水系统：在膜车间进水池内设厂区自用回用水泵，回用水管径为De315，主要用于加药稀释（除膜车间外）、绿化、冲洗用水、除臭滤池喷淋用水。回用水系统严禁作为生活饮用水，严禁与城镇生活饮用水管网直接连接。为保证回用水的使用安全，防止误饮、误用，管道上不得装设取水龙头；当根据使用要求需要装设取水接口（或短管）时，应采取严格的技术管理措施防止误饮、误用。

消防系统：本工程室外采用临时高压消防给水系统，室外消火栓系统由消防水池+室外消防泵加压环状管网供给，给水压力为0.30MPa。室外消火栓沿建筑物扑救面均匀布置，且满足以下要求：消火栓距建筑外墙不小于5m、并不大于40m，距路边不大于2m，消火栓之间的间距不大于120m。厂区设置环状室外消防给水管网，管径DN150，水源接自消防水池及室外消防泵，在重要建筑物附近设置16个室外消火栓。臭氧发生间设置室内消火栓，水源接自消防水池及室内消火栓泵。加药间、脱水机房等设置消防软管卷盘，膜车间、蒸发结晶车间等设置轻便消防水龙，建筑物室内设置灭火器。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。

排水系统：厂区排水雨污分流，雨水经收集后排入爱旭西路和规划十二号路的雨水管道；建构筑物排水、构筑物放空或溢流通过厂区排水管全部进入进水泵房。排水管管径分别为DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800、DN900。排水管道严禁与给水管道连接。排水管道与其他管线交叉时的最小水平净距和垂直净距，应满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）的要求。当污水管道与给水管道交叉时，给水管道应敷设在上面，且不应有接口重叠；当给水管道敷设在下面时，应采用钢管或钢套管，钢套管伸出交叉管的长度每端不得小于3m，钢套管两端应采用防水材料封闭。合流管道和附属构筑物应保证其严密性，应进行闭水试验，防止污水外渗和地下水入渗。

加药管：厂区加药管包括除硅剂、除氟剂、NaOH、PFS、PAM、HCl、臭氧、碳源、磷酸二氢钾、次氯酸钠、碳酸钠、粉末活性炭加药管等。加药管沟与电缆沟交叉时，加药管采用穿管敷设，并做加强措施。

燃气管道：燃气管道接自规划十二号路市政燃气管道，接至厂内调压站（具体位置由燃气公司确定），调压站至锅炉间采用三根DN100无缝钢管连接。

污水源热泵房管道：由污水源热泵房接至综合楼，管径DN150。

蒸汽管：由燃气锅炉间接至MVR车间，共3根，管径DN80。

凝结水管：由MVR车间接至膜车间淡水池，管径DN200。

除臭管：收集AOAO、储泥池、脱水机房臭气至除臭滤池，管径为DN200、DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN1000、DN1200、DN2000。

纯水管：由膜车间淡水池接至冷却塔（包括臭氧冷却塔、MVR冷却塔、电渗析冷却塔和双极膜冷却塔）、燃气锅炉间等，管径DN200。

热力管道：厂区供暖由燃气锅炉间提供，管径DN200。

3、污水处理厂工程管材、接口（膜车间及蒸发结晶车间内管材见单体图纸）：

（1）工艺管道：厂区污水处理工艺管道架空敷设采用碳钢衬塑（PE）管道，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《衬塑钢管和管件选用系列》（HG/T20538-2016），采用法兰连接；埋地敷设采用玻璃钢管，压力等级1.0MPa，绿化带下环刚度10000N/m²、道路下环刚度15000N/m²，管材、管件标准执行《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T21238-2016），管道接口为双密封圈承插连接，管道与管件接口为手糊连接（同材质）或法兰连接（不同材质）。膜浓缩车间和蒸发结晶车间内工艺管道见其分项图纸。

（2）污泥管道：厂区污泥管道采用HDPE管道，级别为PE100，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《给水用聚乙烯管道系统》（GB/T13663-2018），采用热熔连接。

（3）空气管道：水上部分采用不锈钢SS304管道，水下采用不锈钢SS316L管道，除注明采用法兰连接外其余为焊接。

（4）污水管道：采用HDPE管，环刚度不低于SN12，管材标准为《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T 19472.1-2019），承插橡胶圈接口，180°砂石基础，详见06MS201-2P54。

（5）雨水管道：采用HDPE管，环刚度不低于SN12，管材标准为《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T 19472.1-2019），承插橡胶圈接口，180°砂石基础，详见06MS201-2P54。

（6）除臭管道：采用玻璃钢管道，管材管件标准为《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T21238-2016），法兰连接，过路管道采用钢筋混凝土包管。架空段为有机玻璃钢管，采用法兰连接，风管和部件在安装前内壁必须擦拭干净，做到无浮尘和其它杂物，管道壁厚应满足《通风管道技术规程》JGJ/T 141、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中的相关要求，并应按照C1600D03中的要求执行；埋地段采用SS304不锈钢管外包混凝土，管材标准执行《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T 12771，管道壁厚应满足《焊接钢管尺寸及单位长度重量》GB/T 21835中的相关要求，并应按照C1600D03中的要求执行。

（7）给水管道：采用PE管道，级别为PE100，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《给水用聚乙烯管道系统》（GB/T13663-2018），除注明采用法兰连接外其余为热熔连接。

（8）回用水管道：采用PE管道，级别为PE100，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《给水用聚乙烯管道系统》（GB/T13663-2018），除注明采用法兰连接外其余为热熔连接。

（9）消防管道：采用PE管道，级别为PE100，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《给水用聚乙烯管道系统》（GB/T13663-2018），除注明采用法兰连接外其余为热熔连接。

（10）燃气管道：采用无缝钢管，管材标准为《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018），除注明采用法兰连接外其余为焊接。

（11）加药管道：HCl采用316不锈钢管；PFS、熟石灰、除氟剂、除硅剂、PAM、磷酸二氢钾、乙酸钠、次氯酸钠采用UPVC塑料管，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统》（GB/T 4219-2008），除注明采用法兰连接外其余为粘接。

（12）臭氧管道：采用SS316L不锈钢管道，除注明采用法兰连接外其余为焊接。

（13）尾水排放管道：采用球墨铸铁管，承插连接。

（14）厂外再生水管道：采用Q235-B钢管，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015），除注明采用法兰连接外其余为焊接。

（15）污水源热泵管道：采用20#无缝钢管，执行标准GB/T8163-2008，除注明采用法兰连接外其余为焊接。

（16）室内建筑给水管道：立管采用给水衬塑复合钢管（内衬聚乙烯（PE）），管材标准为《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018），管件标准为《给水衬塑可锻铸铁管件》（CJ/T137-2008），采用电熔及热熔连接或法兰连接，管道压力等级0.6MPa；支管采用给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道，粘结连接。

（17）室内建筑排水管道：建筑内生活排水管道采用PVC-U管道，管材标准为《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006），管件标准为《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件》（GB/T5836.2-2006），粘结连接。

（18）室内建筑热水管道：采用PP-R管。

（19）不同材质管道的连接采用法兰连接。法兰连接时，法兰的工作压力应与管道相同，并在法兰中间放置材质为石棉或氯丁橡胶圈，厚度为3~5mm。

（20）工艺设备预埋件做法详见单体图纸或由设备中标厂家提供，管道支架、吊架等预埋件参考相关图集，具体数量根据实际情况现场确定。

（21）蒸汽管道：采用无缝钢管，管材标准为《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018），除注明采用法兰连接外其余为焊接。

（22）凝结水管道：采用PE管道，级别为PE100，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《给水用聚乙烯管道系统》（GB/T13663-2018），除注明采用法兰连接外其余为热熔连接。

（23）纯水管道：采用PE管道，级别为PE100，压力等级均为1.0MPa，管材标准为《给水用聚乙烯管道系统》（GB/T13663-2018），除注明采用法兰连接外其余为热熔连接。

（24）热力管道：①工作钢管公称直径DN＜200mm时采用无缝钢管，材质为20#钢，执行标准GB/T8163-2018；②工作钢管公称直径≥DN200时采用螺旋焊接钢管，材质为Q235B，执行标准GB/T3091-2015；钢管不允许下偏差。直埋高温热水管道采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管，执行标准《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021）。

4、管道及检查井防腐

钢制管道均需防腐，焊接钢管应优先采用成品防腐钢管；非成品防腐钢管除锈应严格按施工规程将管道、管件表面除锈处理，机械除锈达到Sa2 1/2级、手工除锈达到St3级后方可进行防腐处理。

管道内防腐：采用环氧煤沥青涂料，底漆2道、面漆六道（总干膜厚度≥320μm）；明装管道、管件、预埋件、支吊架等外防腐同管道内防腐做法。

浸入水中管道（含管件）及预埋件的外防腐同管道内防腐做法。若水池防腐采用玻璃钢或环氧树脂，预埋件在安装完成后还应进行重防腐补涂，重防腐要求与池壁防腐要求等级一致。

埋地钢管外防腐采用加强级防腐：采用环氧煤沥青涂料，一底三布五面，即底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-面漆（厚度≥0.7mm）。

焊口防腐：应与钢管焊接密切配合，焊口在焊接完毕后应立即补充处理内外防腐，方法同钢管内外防腐，焊口应进行超声波探伤。

污水检查井采用改性乙烯基酯防腐防水涂料，厚度不小于2.0mm。

本工程所有设备材质及防腐做法需满足各设备的进水水质要求，且不得低于各单体设备材料表中所要求的材质及防腐做法。

5、设备、盖板、预埋件材质：水下设备及干式设备的过流部件应耐酸碱腐蚀、抗氧化，耐氯离子、硫酸根腐蚀等。

6、管道保温：除空气管道外，凡室内外明露或管顶覆土不足0.5m的管道、室内各种管道均应做好保温。管道保温采用硬质聚氨脂防结露保温做法，参见16S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》；管道保温外保护层采用0.5mm镀锌铁皮；保温材料为泡沫橡塑制品，厚度统一确定为20mm。

7、厂区道路设计：污水厂厂区内道路路网按功能区划分和建构筑物使用要求联络成环，满足消防及运输车辆要求。厂区道路分为主要道路、一般道路及便道三种类型，路幅宽采用6.0m、4.0m，转弯半径9.0m、6.0m，道路采用混凝土路面，做法详见道路结构图；道路与构筑物之间连接设置人行步道，人行道路面做法详见道路结构图。本工程施工完成后应严格按照相关规范进行验收。

8、给水排水管道工程的施工及验收必须满足下列规范（不限于此）的规定：

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

《衬塑钢管和管件选用系列》（HG/T20538-2016）

《玻璃纤维增强塑料夹砂管》（GB/T21238-2016）

《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T 19472.1-2019）

《给水用聚乙烯管道系统》（GB/T13663-2018）

《输送流体用无缝钢管》（GB/T 8163-2018）

《工业用硬聚氯乙烯（PVC-U）管道系统》（GB/T 4219-2008）

《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3091-2015）

《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）

《建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T5836.1-2006）

《埋地硬聚氯乙烯排水管道技术规程》（T/CECS122-2020）

《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2011）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

《电气装置安装工程 低压电气施工及验收规范》（GB50254-2014）

9、MVR车间、膜浓缩车间、臭氧催化氧化、污泥脱水机房等所用设备均为非标设备，对土建、电气影响较大，设备中标前不得开工。地磅待招标后施工。

10、图纸中的消防系统、除臭系统、矩形周进周出系统、臭氧催化氧化系统、污泥脱水系统、膜浓缩系统、MVR系统等均为非标设备，由中标厂家集成供应，负责整个系统的方案深化、成套供货、安装主材供货、检验、安装、调试、设备试运行及全厂联动并保证整体功能。图表工程量不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，厂家应提供所有未提及的必要元件、器件、附件、设备和材料等满足产品的使用功能；各系统供应商有责任根据自身特点对系统进行优化，并深化设计图纸（含仪表系统），设备的选型在满足整个工艺流程要求及指标的情况下以承包商数据为准，并需经业主和设计单位审核确认。膜浓缩系统、MVR系统的管道工程量供参考，供应商应进行复核，复核后管路系统应经业主和设计单位审核确认后为准。

13、厂区东北侧设置副门，副门做法参考图集L13J9-1-P54，平开围墙大门PM8424。

14、沟槽开挖、管道回填：机械开挖至设计基底标高20cm以上时改用人工开挖，槽底一般不允许超挖，若超挖后需回填级配碎石并人工夯实。沟槽开挖时应注意采取降水措施，将地下水降至管沟槽底以下不小于0.5m，保证干槽施工，严禁水下施工。沟槽地基承载力特征值fak≥100kPa；如遇地勘之外的地基土质较差、地下水位高或淤泥层等软土地基时，应进行换填级配碎石处理。

沟槽开挖形成后应及时通知有关部门验槽，合格后及时进行下一道工序的施工。回填时应对称、分层夯实，管中高度以下需仔细填充密实，并检查确认管道未因回填上浮。回填时沟槽内应无积水，不得带水回填，不得回填淤泥、有机物及冻土。管道沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上50cm范围内必须用人工回填、小型机具振实夯实，管道两侧应对称分层回填，高差不大于20cm，每层回填松铺厚度应根据夯实或压实机具确定，严禁用机械推土回填；管顶50cm以上部位的回填，可采用机械从管道轴线两侧同时回填、压实。

（二）高程布置

现状地势较平坦，标高基本在22.300m~22.700m左右。综合考虑周边道路规划标高、防洪排涝、地质情况等，确定该厂区平均地坪标高较周边道路高约0.5m。进厂管线从西侧进入，处理后的再生水通过西侧的再生水管道回用给爱旭。污水处理构筑物应布置紧凑合理、流程顺畅，符合工艺布置及土建结构设计要求，综合进行污水处理厂高程设计。

（三）单体构筑物设计

1、调节池、提升泵房及事故池

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

爱旭污水通过DN1400球墨铸铁管重力自流进入调节池，污水通过调节池后通过提升泵进入事故池。调节池对爱旭来水的水质、水量进行均质调节；事故池用于储存污水处理厂事故情况下的污水量。

主要设计参数：调节池设计容积为4110m³，设计停留时间1.23h；事故池设计容积为28930m³，设计停留时间8.67h。

主要设备：提升泵房设潜水排污泵5台（4用1备），流量Q=833.33m³/h，扬程H=21m，功率N=75kW；事故池设潜水排污泵3台（2用1备），流量Q=600m³/h，扬程H=15m，功率N=37kW。

2、高密度沉淀池及臭氧预氧化池

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

高密度沉淀池用于去除污水中的硅、硬度等污染物；臭氧预氧化池用于对污水中的COD预氧化，将部分大分子COD氧化分解为小分子可生物降解COD，改善可生化性，为后续AOAO生物池提供部分碳源。

主要设计参数：一级高密度沉淀池混合池停留时间16.27min、絮凝池停留时间12.87min、沉淀池表面负荷9.37m/h；二级高密度沉淀池混合池停留时间16.27min、絮凝池停留时间12.87min、沉淀池表面负荷9.37m/h；臭氧预氧化池pH调节时间3.18min，臭氧预氧化2段共计30min，臭氧投加量10mg/L。

主要设备：一级、二级高密度沉淀池分别设1#混凝池搅拌器2台（N=11kW）、2#混凝池搅拌器4台（N=15kW）、絮凝池搅拌器2台（N=18.5kW）、中心传动浓缩刮泥机2台（N=1.5kW，直径16m，线速度2.5m/min）。一级设污泥循环泵4台（Q=100m³/h，H=3m，N=4kW），二级设污泥循环泵4台（Q=250m³/h，H=3m，N=11kW）；均设污泥排放泵4台（Q=100m³/h，H=20m，N=15kW）、潜水排污泵1台（Q=15m³/h，H=15m，N=1.5kW）。

臭氧接触池设立轴搅拌器2台（N=1.5kW）、尾气破坏器2台（热触媒型，N=37kW）。

为保障后续膜系统运行安全，高密池出水水质需严格按照该工艺单元要求执行，采用机械式絮凝，并采用单一的、市场通用的、非专利的高分子聚合物作为絮凝剂，不允许引入诸如微细砂粒、浮球或类似介质作为絮体载体。絮凝区原水进水管布置在絮凝区正下方，与絮凝区导流桶同心布置；絮凝剂采用穿孔环管投加，穿孔环管必须布置于絮凝区导流桶中下方；自沉淀区的回流污泥须回流至絮凝区底部的原水进水管处，原水、回流污泥与絮凝剂在导流桶内自下而上流动，导流桶底部不设额外或辅助导流设施。除硅高效沉淀池排出污泥含固率不小于2%，除硬高效沉淀池排出污泥含固率不小于8%，沉淀池设置泥位计。

3、AOAO反应池与污泥泵房

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

AOAO反应池通过微生物作用去除污水中氨氮、总氮、BOD。

主要设计参数：总停留时间12.22h，缺氧池3.63h，好氧池1为3.63h，好氧池2为1.80h，消氧池0.56h，后缺氧池1.80h，后好氧池0.80h，有效水深7m。

主要设备：潜水推流器——缺氧区4台（N=5.7kW，桨叶直径2500mm），好氧区1为8台（N=5.7kW，桨叶直径2000mm），好氧区2为8台（N=4.3kW，桨叶直径2000mm），消氧区2台（N=4.3kW，桨叶直径580mm），后置缺氧区8台（N=4.3kW，桨叶直径2000mm）；内回流泵6台（Q=1667m³/h，H=1.0m，N=15kW）；污泥回流泵5台（4用1备，Q=833.3m³/h，H=2m，N=10kW，轴流泵，全部变频）；剩余污泥泵2台（1用1备，Q=80m³/h，H=12m，N=4kW，全部变频）。

4、矩形周进周出沉淀池

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

沉淀池将污水中微生物（污泥）与水进行固液分离，出水进入粉末活性炭吸附池，污泥回流至AOAO前端。

主要设计参数：沉淀池共计6组，单组宽度7m、长度79m，表面负荷1.0m/h。

主要设备：非金属链条式刮泥机6套（池宽7m，池长79m，N=0.55kW）。

5、活性炭吸附池、磁混凝沉淀池及二级提升泵房

钢筋混凝土结构，设计规模8.7万m³/d，变化系数K=1.00。

粉末活性炭吸附池用于吸附污水中难生物降解COD、对污水除氟；磁混凝沉淀池对吸附COD后的活性炭以及污水中SS及氟化物进行沉淀去除；二级提升泵房进一步提升水位，以避免后续污水处理构筑物开挖深度较大、造价太高。

主要设计参数：活性炭吸附池停留时间12.29min；磁混凝沉淀池混合池时间1.48min、磁加载池时间1.45min、絮凝时间2.23min、沉淀池表面负荷19.88m/h；粉末活性炭投加量20mg/L。

主要设备：吸附池搅拌器2台（平面尺寸8.0m×8.0m，N=4kW）；混凝搅拌机（平面尺寸2.8m×2.8m，N=7.5kW）；加载搅拌机（平面尺寸2.8m×2.8m，N=4kW）；絮凝搅拌机2台（平面尺寸3.5m×3.5m，N=3kW）；中心传动浓缩刮泥机2台（直径φ=11000，四臂，N=1.5kW）；污泥回流渣浆泵4台（2用2备，Q=60m³/h，H=8m，N=7.5kW）；磁粉回收渣浆泵3台（2用1备，Q=60m³/h，H=15m，N=7.5kW）；剩余污泥泵4台（2用2备，Q=50m³/h，H=15m，N=7.5kW）；潜水排污泵1台（Q=25m³/h，H=12m，N=1.5kW）；高压清洗泵1台（Q=10m³/h，H=40m，N=2.2kW）；高剪机2台（Q=60m³/h，N=2.2kW）；磁分离机2台（Q=60m³/h，N=1.5kW）。

二级提升泵房设潜水排污泵4台（4用1备，Q=908m³/h，H=11m，N=37kW）。

活性炭料仓及加药设备：粉末活性炭投加装置投加能力5~78kg/h（N=15kW）；管道增压泵1套（Q=15m³/h，N=4kW）；空压机系统1套（Q=1.22m³/min，N=7.5kW+0.75kW）。

6、V型滤池及鼓风机房

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d。

V型滤池用于对污水进行过滤，进一步降低SS。

主要设计参数：V型滤池1座6格，滤速6.6m/h，强制滤速7.9m/h，气反冲洗强度54.0m³/(m²·h)，水反冲洗强度15.0m³/(m²·h)，气水同时冲时水反冲洗强度7.5m³/(m²·h)，表面扫洗强度6.6m³/(m²·h)，冲洗周期12~24h；鼓风机房总气量240m³/min。

主要设备：V型滤池设三叶罗茨鼓风机2台（1用1备，Q=76m³/min，风压P=4m，N=75kW）、单级双吸卧式离心泵3台（2用1备，Q=630m³/h，H=12m，N=45kW）、潜水排污泵1台（Q=10m³/h，H=7m，N=0.75kW）；鼓风机房设磁悬浮离心鼓风机2台（Q=60m³/min，风压P=85kPa，N=100kW）、磁悬浮离心鼓风机2台（Q=120m³/min，风压P=85kPa，N=200kW），均变频控制。

7、臭氧催化氧化

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

臭氧催化氧化池进一步降低污水中难降解的COD。

主要设计参数：臭氧催化氧化池1座2组4格，单格反应池尺寸9.00×6.50m，接触时间60min；COD去除量20mg/L（由40mg/L降至20mg/L），臭氧总投加量150kg/h。

主要设备：高效臭氧溶气装置8台（N=1.25kW）；流程定制泵10台（8用2备，Q=560m³/h，H=24m，N=55kW）；均相催化反应器48台（N=10.6kW）；排泥泵4台（2用2备，Q=100m³/h，H=11m，N=5.5kW）；尾气破坏器4台（2用2备，Q=364m³/h，N=20.5kW）；螺杆鼓风机2台（Q=52.7m³/h，风压58.8kPa，N=75kW）；潜污泵4台（2用2备，Q=10m³/h，H=10m，N=1.1kW）。

8、清水池及再生水泵房

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

清水池用于对处理后的再生水进行储存调节，并通过再生水泵外供至爱旭企业。

主要设计参数：接触消毒池有效容积1496m³，接触时间27min；清水池有效容积8050m³；再生水泵房设5台加压泵（4用1备），水泵为半自灌式启动，当回用水池水位高于21.60m时可自灌启动，低于21.60m时采用真空引水装置启动。

主要设备：再生水泵房设单级双吸泵5台（4用1备，Q=834m³/h，H=45m，N=160kW）、排水潜污泵2台（Q=10m³/h，H=10m，N=1.0kW）；消防泵房设室外消火栓给水泵2台（1用1备，Q=20L/s，H=0.30MPa，N=11kW）、室内消火栓给水泵2台（1用1备，Q=10L/s，H=0.52MPa，N=15kW）、室外消火栓稳压装置1套（Q=1L/s，H=0.23MPa，N=2.2kW）、室内消火栓稳压装置1套（Q=1L/s，H=0.25MPa，N=2.2kW）、排污泵2台（1用1备，Q=40m³/h，H=0.15MPa，N=4.0kW）。

9、膜浓缩车间

钢筋混凝土结构，1座，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

对臭氧催化氧化出水进行过滤以去除污水中的全盐量，出水可达爱旭生产用水水质要求；产生的浓水投加氯化钙生成CaSO4后经MVR蒸发得到NaCl、KCl和杂盐。

主要设计参数：设置厂区回用水泵，远期小时总用水量800m³/h。

主要设备：回用水泵4台（2用2备），压力0.5MPa。

10、蒸发结晶车间及仓库

钢筋混凝土结构，1座，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

蒸发结晶车间用于对反渗透过滤后产生的浓水进行蒸发结晶，得到结晶盐外运处置。

11、储泥池

钢筋混凝土结构，设计规模16875m³/d，变化系数K=1.00。

储泥池用于对除硅、除硬、除氟、AOAO、磁混凝沉淀池等过程中产生的污泥进行储存、调节、浓缩。

主要设计参数：设计干污泥量W=135t/d，新建储泥池共3座，直径φ=22m，有效水深4m。

主要设备：周边传动污泥浓缩机3台，N=2×0.55kW。

12、脱水机房

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

污泥脱水机房用于对污泥进行脱水减量化，得到的泥饼含水率小于65%后外运处置。

主要设计参数：设计干泥量135t/d，经脱水后污泥储料含水率小于65%。

主要设备：低压进料泵10台（8用2备，Q=120m³/h，H=60~80m，N=37kW）；高压进料泵10台（8用2备，Q=40m³/h，H=120~140m，N=30kW）；高压隔膜压滤机10台（8用2备，N=20.35kW）；洗布泵2台（Q=32m³/h，H=422m，N=60kW）；压榨泵10台（Q=16m³/h，H=189m，N=15kW）；空压机2台（Q=7.6m³/min，P=0.85MPa，N=45kW）；冷干机1台（Q=3.8m³/min，P=0.85MPa，N=2.2kW）；PAM自动投药系统2套（Q=10000L/h，N=5kW）；PAM加药泵4台（3用1备，Q=30m³/h，H=30m，N=7.5kW）；铁盐加药泵4台（3用1备，Q=12.5m³/h，H=20m，N=3kW）；铁盐卸料泵3台（2用1备，Q=50m³/h，H=20m，N=7.5kW）；泥饼皮带输送机10台（N=12kW）；电动单梁起重机2台、电动葫芦1台；倒料泵4台（Q=20~200m³/h，H=30m，N=37kW）；调理池搅拌器4台（N=31kW，压轮直径3000mm）。

13、臭氧发生间

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

主要设备：臭氧发生器7套（5用2备，产量30kg/h，N=293kW）；内循环水泵7台（Q=60m³/h，H=15m，N=4.0kW）；空压机2台（1用1备，Q=1.2m³/min，P=0.7MPa，N=11kW）；冷冻式干燥机1台（Q=1.5m³/min，N=1.5kW）；吸附式干燥机1台（Q=1.5m³/min，N=0.11kW）；过滤器2台（Q=1.5m³/min，N=0.11kW）；冷却塔2台（N=5.5kW）；外循环水泵6台（Q=60m³/h，H=15m，N=4.0kW）。

14、综合加药间

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

综合加药间用于储存污水处理过程所需要的各类药剂（膜车间内加药系统详见单体图纸）。

主要设计参数：氯化镁投加浓度20%，投加点为一级高效沉淀池，投加量960mg/L；高密池用碳酸钠投加浓度10%，投加点为二级高效沉淀池，投加量200mg/L；NaOH投加浓度33%，投加点为一级、二级高效沉淀池，投加量200mg/L；除氟剂投加浓度20%，投加点为磁混凝沉淀池，投加量400mg/L；HCl投加浓度30%，投加点为预臭氧反应池，投加量40mg/L；膜车间用碳酸钠投加浓度10%，投加点为高密池，处理规模800m³/d，每日投加碳酸钠2.1t，投加量2625mg/L；PFS投加浓度11%，投加点为一级、二级高效沉淀池及磁混凝沉淀池，高效沉淀池PFS投加量50mg/L，磁混凝沉淀池PFS投加量7mg/L；助凝剂PAM投加浓度0.1~0.2%，投加点为一级、二级高效沉淀池及磁混凝沉淀池，一级高效沉淀池、磁混凝沉淀池投加量1.0mg/L，二级高效沉淀池投加量3.0mg/L；磷酸二氢钾投加浓度10%，投加点为生化池缺氧区，投加量5mg/L；碳源乙酸钠以25%原液投加，投加点为AOAO反应池，投加量80mg/L；消毒剂次氯酸钠投加浓度20%，投加点为接触消毒池，投加量10mg/L。

主要设备：HCl加药计量泵3台（2用1备，Q=0~500L/h，H=5.0bar，N=0.55kW）；PFS气源系统1台（Q=0.8m³/min，P=0.8MPa，N=7.5kW）、PFS螺旋输送机1台（N=1.1kW）、PFS搅拌机1台（N=1.1kW）、PFS加药计量泵5台（4用1备，Q=0~800L/h，N=1.1kW）、PFS加药计量泵2台（1用1备，Q=0~250L/h，N=0.25kW）；碳酸钠破拱装置1个（N=0.15kW）、螺旋输送机1台（N=1.1kW）、搅拌机1台（N=1.1kW）、加药磁力泵3台（2用1备，Q=0~7000L/h，N=3.0kW）、气源系统1台（N=7.5kW）；除氟剂破拱装置1个、螺旋输送机1台、搅拌机1台、加药计量泵4台（2用2备，Q=0~7000L/h，N=3.0kW）、气源系统1台（N=7.5kW）；NaOH加药计量泵4台（2用2备，Q=0~2000L/h，N=0.25kW）；MgCl2气源系统2台、破拱装置2台、螺旋输送机2台、搅拌机1台、加药计量泵3台（2用1备，Q=0~8000L/h，N=3.0kW）；PAM自动制药投加装置3台（2用1备，Q=10000L/h，N=4.0kW）、PAM加药螺杆泵2台（Q=0~3.5m³/h，H=40m，N=2.2kW）、PAM加药螺杆泵2台（Q=0~10m³/h，H=40m，N=3.0kW）；磷酸二氢钾加药计量泵2台（1用1备，Q=0~200L/h，N=0.25kW）；乙酸钠加药计量泵3台（2用1备，Q=0~1000L/h，N=1.5kW）；次氯酸钠加药计量泵2台（1用1备，Q=0~350L/h，N=0.25kW）；排水泵1台（Q=10m³/h，H=10m，N=1.1kW）；卸料泵5台（Q=80m³/h，H=10m，N=7.5kW）；转运泵10台（Q=12.50m³/h，H=2.5bar，N=4.0kW）。

15、燃气蒸汽锅炉间

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

燃气锅炉间为蒸发结晶车间提供所需燃料。

主要设备：锅炉3台（压力1.0MPa，温度184℃）；鼓风机3台（Q=3000m³/h，风压P=3kPa，N=7.5kW）；锅炉给水泵6台（3用3备，Q=4m³/h，H=120m，N=2.2kW）。调压计量设施由燃气公司确定，烟囱高度由环评单位确定。

16、生物滤池除臭系统

钢筋混凝土结构，设计规模8万m³/d，变化系数K=1.00。

生物除臭系统用于对AAO、浓缩池、脱水机房等构筑物产生臭气的污水处理单元进行密封、收集、处理。

主要设计参数：1#除臭系统设生物滤池1组，设计处理风量Q=30000m³/h，其中生物区设计尺寸18m×6m、设计负荷180m³/(m³·h)、单层填料高度1.55m、填料停留时间20.09s、空塔流速0.077m/s，预洗段设计尺寸6m×2m、填料高度0.5m、填料停留时间0.72s、空塔流速0.5m/s；2#除臭系统设生物滤池1组，设计处理风量Q=140000m³/h，其中生物区设计尺寸27m×10m、设计负荷240m³/(m³·h)、单层填料高度2.18m、填料停留时间15.14s、空塔流速0.144m/s，预洗段设计尺寸3m×10m、填料高度0.5m、填料停留时间0.39s、空塔流速0.5m/s。

主要设备：1#生物滤池离心风机2台（1用1备，Q=30000m³/h，风压P=2200Pa，N=37kW）、循环水泵2台（1用1备，Q=12m³/h，H=15~20m，N=1.5kW）、喷淋水泵2台（1用1备，Q=12m³/h，H=15~20m，N=1.5kW）、加热系统2套（N=12kW）；2#生物滤池离心风机3台（2用1备，Q=70000m³/h，风压P=2200Pa，N=75kW）、循环水泵2台（1用1备，Q=60m³/h，N=7.5kW）、喷淋水泵2台（1用1备，Q=30m³/h，N=3.7kW）、加热系统2套（N=12kW）。

17、尾水管道

尾水管道主要采用球墨铸铁管，管径DN1400，尾水沿规划4号路向东接至达利河。

七、危险性较大的分部分项工程安全设计说明

根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号）的要求，针对本项目水处理、建筑结构、施工方面提出相关安全措施及注意事项。

（1）水处理部分主要为危险性药剂的管理、储存等，具体注意事项如下：污水厂所涉及的药剂在生产、运输、储存、使用过程中均应采取有效防腐、防泄漏、防毒、防火、防爆、防盗措施。

1、次氯酸钠

1.1 危险性概述

微黄色溶液，有似氯气的气味，相对密度（水=1）1.10，易溶于水。

物理化学危险：不燃，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

健康危害：经常用手接触本品的工人手掌大量出汗、指甲变薄、毛发脱落；本品有致敏作用，放出的游离氯有可能引起中毒。

危险性类别：属于皮肤腐蚀/刺激，严重眼损伤/眼睛刺激性。

1.2 运输注意事项

起运时包装要完整，装载应稳妥，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与还原剂、酸类、食用化学品等混装混运；运输车辆应配备泄漏应急处理设备，运输途中应防曝晒、雨淋、高温；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

1.3 储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，库温不宜超过30℃；应与还原剂、酸类分开存放，切忌混储；储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

1.4 操作注意事项

密闭操作，全面通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐工作服，戴橡胶手套；防止蒸气泄漏到工作场所空气中，避免与还原剂、酸类接触；搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏；配备泄漏应急处理设备，倒空的容器可能残留有害物。

1.5 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难给输氧，如呼吸停止进行人工呼吸，就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

1.6 消防措施

特别危险性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性。

灭火方法及灭火剂：不燃，根据具体着火物质选择合适的灭火剂。

保护消防人员的防护装备：消防人员必须穿全身防火防毒服，戴直接式防毒面具（全面罩），在上风方向灭火。

1.7 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区并进行隔离，严格限制出入；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源。

环境保护措施：防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

泄漏化学品的收容、清除方法及处置材料：小量泄漏用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收；大量泄漏构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖降低蒸气灾害，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

废弃处置：尽可能回收使用，或在规定的处理厂处理和中和，稀释后排入废水系统。

2、聚合硫酸铁（PFS）

2.1 危险性概述

淡黄色无定型粉状固体，极易溶于水，10%（质量）的水溶液为红棕色透明溶液，具吸湿性。

物理化学危险：不燃，受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。

健康危害：对皮肤、粘膜有刺激作用，吸入高浓度可引起支气管炎，个别人可引起支气管哮喘；误服量大时可引起口腔糜烂、胃炎、胃出血和粘膜坏死；长期接触可引起头痛、头晕、食欲减退、咳嗽、鼻塞、胸痛等症状。

2.2 运输注意事项

铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表配装；起运时包装要完整，装载应稳妥，运输过程中确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与易燃物或可燃物、碱类、醇类、食用化学品等混装混运；运输车辆应配备泄漏应急处理设备，途中防曝晒、雨淋、高温。

2.3 储存注意事项

储存于阴凉、干燥、通风良好的库房，远离火种、热源，相对湿度保持在75%以下；包装必须密封，切勿受潮；应与易（可）燃物、碱类、醇类等分开存放，切忌混储；不宜久存以免变质，储区应备有合适的材料收容泄漏物。

2.4 操作注意事项

密闭操作，局部排风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套；远离易燃、可燃物，避免产生粉尘，避免与碱类、醇类接触，尤其要注意避免与水接触；搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏；配备泄漏应急处理设备，倒空的容器可能残留有害物。

2.5 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难给输氧，如呼吸停止立即人工呼吸，就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

2.6 消防措施

灭火方法：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。

灭火剂：干燥砂土。

2.7 泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入；建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于密闭容器中。

大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，在专家指导下清除。

3、聚丙烯酰胺（PAM）

3.1 危险性概述

外观与性状：白色粒状固体，稀释后呈无色液体，无臭。

燃爆危险：易燃。

3.2 运输注意事项

起运时包装要完整，装载应稳妥，运输过程中确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与易燃物或可燃物、碱类、醇类等混运，途中防曝晒、雨淋。

3.3 储存注意事项

储存于阴凉、通风的库房。

3.4 操作注意事项

工程控制：提供安全淋浴和洗眼设备；眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

3.5 急救措施

皮肤接触：脱去污染衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。

3.6 消防措施

危险特性：用水灭火时颗粒遇水后变滑，避免人员滑倒摔伤。

灭火方法：无火灾危险。

3.7 泄漏应急处理

颗粒遇水后变滑，应避免人员滑倒摔伤。

4、粉末活性炭

4.1 危险性概述

侵入途径：由于吸入炭粒的干燥性和摩擦作用，可能造成呼吸道轻度痛感。

健康危害：活性炭是非腐蚀性物质，如有意外应以一般颗粒性异物对待，可能引起人体轻度疼痛；不会引起皮肤不适，仅在颗粒受摩擦时造成皮肤轻度痛感。

燃爆危险：粉尘接触明火有轻度爆炸性。

4.2 运输注意事项

起运时包装要完整，装载应稳妥，运输过程中确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；与强氧化剂（如臭氧、液氧、氯、高锰酸等）接触会引起激烈燃烧，不要与强酸接触。

4.3 储存注意事项

储存于干燥、通风库房，远离火种、热源，不可与氧化剂共储混运；防止受潮，以避免受潮后积热不散发生自燃；如抽查发现发热现象应及时倒垛散热，防止发生事故。

4.4 操作注意事项

建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩，戴化学安全防护眼镜，避免产生粉尘。

呼吸系统防护：建议使用符合要求的呼吸面具，咨询面具制造商选定合适产品；如堆场操作工况不能控制，要留意面具的适用限制。

眼睛防护：操作时带侧边眼镜，微尘较大工况下戴防尘护目镜，配备冲眼设备。

身体防护：避免活性炭与皮肤接触，配备防尘服，防护设备重复使用前应清洁，收工后彻底清洁皮肤。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。

4.5 急救措施

皮肤接触：用肥皂水洗净即可，如有疼痛及时就医。

眼睛接触：用大量清水冲洗，如有疼痛及时就医。

吸入：呼吸新鲜空气，如有咳嗽或呼吸不适及时就医。

食入：喝一至两杯清水，如胃肠不适感加重及时就医。

4.6 消防措施

危险特性：在空气中易缓慢发热和自燃。

灭火方法：用水或灭火器。

4.7 泄漏应急处理

如有泄漏应清洁泄漏物以免炭尘混入空气，操作时遵循相关工业卫生条例，注意眼睛、皮肤、防护服清洁；收集到的未用过活性炭可放入相关容器，按没有危险的废物对待；使用过的活性炭根据相关法规处置。

5、盐酸

5.1 危险性概述

无色或微黄色发烟液体，是氯化氢的水溶液，有刺激性酸味。

物理化学危险：能与一些活性金属粉末反应放出氢气，遇氰化物产生剧毒的氰化氢气体，与碱发生中和反应并放出大量热，具有较强腐蚀性。

健康危害：接触其蒸气或烟雾可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜烧灼感，鼻衄、齿龈出血、气管炎等；误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等；眼和皮肤接触可致灼伤；长期接触引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

环境危害：对环境有危害，特别注意对土壤和水体的污染。

5.2 运输注意事项

采用有橡胶衬里钢制罐车或特制塑料企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准；起运时包装要完整，装卸应稳妥，运输过程中确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落；避免与碱类、金属粉末、卤素（氟、氯、溴）、易燃或可燃物、食用化学品等混装混运；运输途中勿在居民区和人口稠密区停留，夏季应早晚运输，防止日光曝晒；铁路运输时按《危险货物运输规则》配装。

5.3 储存注意事项

储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间，应与碱类、金属粉末、卤素、易燃或可燃物分开存放，不可混储混运；搬运时轻装轻卸，防止包装及容器损坏；分装和搬运作业注意个人防护。

5.4 操作注意事项

密闭操作，注意通风，操作尽可能机械化、自动化，提供安全淋浴和洗眼设备；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套；远离易燃、可燃物，紧急事态抢救或撤离时必须佩戴氧气呼吸器；防止蒸气泄漏到工作场所空气中，避免与碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物接触；搬运时轻装轻卸，配备泄漏应急处理设备，倒空容器可能残留有害物；工作现场严禁吸烟、进食和饮水，工作毕沐浴更衣，单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

5.5 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难给输氧，如呼吸停止立即人工呼吸，就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

5.6 消防措施

特别危险性：能与活性金属粉末反应放出氢气，遇氰化物产生剧毒氰化氢气体，与碱中和放热，具有较强腐蚀性。

灭火方法和灭火剂：消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服，用碱性物质（如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等）中和，也可用大量水扑救。

灭火注意事项：做好个体防护，禁止向泄漏物喷柱状水，防止酸液溅出灼伤人。

5.7 泄漏应急处理

作业人员防护措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全地带并隔离，严格限制出入；建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

环境保护措施：防止泄漏物或灭火废水进入下水道、排洪沟等限制性空间及水体环境。

收容、清除方法及处置材料：小量泄漏用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统；大量泄漏构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。

6、氢氧化钠

6.1 危险性概述

健康危害：有强烈刺激和腐蚀性，粉尘刺激眼和呼吸道、腐蚀鼻中隔，皮肤和眼直接接触可引起灼伤，误服可造成消化道灼伤、粘膜糜烂、出血和休克。

燃爆危险：不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

6.2 运输注意事项

铁路运输时钢桶包装可用敞车运输；起运时包装要完整，装载应稳妥，运输过程中确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运，运输车辆应配备泄漏应急处理设备。

6.3 储存注意事项

储存于阴凉、干燥、通风良好库房，远离火种、热源，库内湿度最好不大于85%；包装必须密封、切勿受潮，应与易（可）燃物、酸类等分开存放，储区应备有合适材料收容泄漏物。

6.4 操作注意事项

密闭操作，提供安全淋浴和洗眼设备；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器，必要时佩戴空气呼吸器，穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套；远离易燃、可燃物，避免产生粉尘，避免与酸类接触；搬运时轻装轻卸，配备泄漏应急处理设备；稀释或制备溶液时应把碱加入水中，避免沸腾和飞溅；工作场所禁止吸烟、进食和饮水，工作完毕淋浴更衣。

6.5 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅；如呼吸困难给输氧，如呼吸停止立即人工呼吸，就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

6.6 消防措施

危险特性：与酸发生中和反应并放热；遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆氢气；本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热形成腐蚀性溶液，具强腐蚀性。

有害燃烧产物：可能产生有害的毒性烟雾。

灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水飞溅造成灼伤。

6.7 泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入；建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。

小量泄漏：避免扬尘，用洁净铲子收集于干燥、洁净、有盖容器中，也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

7、臭氧

7.1 危险性概述

健康危害：具有强氧化能力，对眼睛结膜和整个呼吸道有直接刺激作用；吸入后引起咳嗽、咯痰、胸部紧束感，高浓度吸入引起肺水肿；长期接触可引起支气管炎，甚至并发肺硬化。

危险特性：具有强氧化性，与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应甚至引起燃烧；受热、接触明火、高热或受到摩擦震动、撞击时可发生爆炸。

7.2 运输注意事项

夏季应早晚运输，防止日光曝晒；公路运输按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留；铁路运输时禁止溜放。

7.3 储存注意事项

储存于阴凉、通风库房，远离火种、热源；应与易燃物、可燃物、还原剂等分开存放，储区应备有泄漏应急处理设施。

7.4 操作注意事项

密闭操作，全面通风，操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴橡胶手套；远离火种、热源，工作场所严禁吸烟，远离易燃、可燃物，防止气体泄漏到空气中，避免与还原剂接触；搬运时轻装轻卸，配备相应消防器材及泄漏应急处理设备。

7.5 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，呼吸困难时输氧，呼吸停止时立即人工呼吸，就医。

7.6 消防措施

不燃，消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。

灭火方法：切断气源，喷水冷却容器，可能时将容器从火场移至空旷处。

7.7 泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处并隔离，严格限制出入；建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，从上风向进入现场；切断火源、气源，勿使泄漏物与可燃物质（木材、纸、油等）接触，抽排（室内）或强力通风（室外）；漏气容器不能再用，经技术处理清除剩余气体。

8、熟石灰（氢氧化钙）

8.1 危险性概述

白色六方晶系粉末状晶体，是一种强碱，具有杀菌与防腐能力，对皮肤、织物有腐蚀作用。

有刺激和腐蚀作用，吸入粉尘对呼吸道有强烈刺激性，还可能引起肺炎，眼接触有强烈刺激性、可致灼伤。

健康危害：氢氧化钙粉尘或悬浮液滴对黏膜有刺激作用，能引起喷嚏和咳嗽，和碱一样能使脂肪皂化，从皮肤吸收水分、溶解蛋白质、刺激及腐蚀组织，吸入石灰粉尘可能引起肺炎；过量服食和吸收会导致呼吸困难、内出血、肌肉瘫痪、低血压、增加血液pH值、内脏受损等。

8.2 运输注意事项

起运时包装要完好，装载应稳妥，运输过程中保证容器不走漏、不坍毁、不掉落、不损坏；严禁与易燃物或可燃物、酸类、食用化学品等混装混运，雨天不宜运输。

8.3 储存注意事项

贮存于阴凉、通风仓库，库内湿度最好不大于85%；包装必须完好密封、避免吸潮，应与易（可）燃物、酸类等分隔存放，储区应备有适宜材料收容泄漏物。

8.4 操作注意事项

密闭操作、注意通风，操作尽可能机械化、自动化，提供安全淋浴和洗眼设备；操作人员经过专门培训，严格遵守操作规程；建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套；远离易燃、可燃物，紧急抢救或撤离时佩戴氧气呼吸器；避免与相关禁忌物接触，搬运时轻装轻卸，工作现场严禁吸烟、进食饮水。

8.5 急救措施

皮肤接触：立即用大量水冲洗，再涂上3%~5%硼酸溶液。

眼睛接触：立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，或用3%硼酸溶液冲洗，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，必要时进行人工呼吸，就医。

食入：尽快用蛋白质之类物品清洗口中毒物，如牛奶、酸奶等；患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

8.6 危害防治

呼吸系统防护：必要时佩戴防毒口罩。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

防护服：穿工作服（防腐材料制作）。

手防护：戴橡皮手套。

其它：工作后淋浴更衣，注意个人清洁卫生。

9、氯化镁

9.1 危险性概述

无色片状晶体，微溶于丙酮，溶于水、乙醇、甲醇、吡啶；在湿空气中潮解并发烟，在氢气气流中白热时升华。

9.2 毒理学

对水有轻微危害，若无政府许可，勿将材料排入周围环境。

9.3 贮存方法

储运温度2~8℃；储存于阴凉、干燥、通风良好库房，远离火种、热源，包装必须完整密封、防止吸潮；应与氧化剂分开存放，储区应备有合适材料收容泄漏物。

10、磷酸二氢钾

10.1 危险性概述

白色结晶性粉末，溶于水，水溶液呈酸性，不溶于醇；工业上用作缓冲剂、培养剂、细菌培养剂、偏磷酸钾原料、酿造酵母培养剂、强化剂、膨松剂、发酵助剂，农业上用作高效磷钾复合肥。

避免皮肤和眼睛接触。

10.2 运输注意事项

起运时包装要完好，装载应稳妥，运输过程中保证容器不走漏、不坍毁、不掉落、不损坏；严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装混运，雨天不宜运输。

10.3 急救措施

吸入：将患者移到新鲜空气处，如呼吸停止进行人工呼吸，请教医生。

皮肤接触：用肥皂和大量水冲洗，请教医生。

眼睛接触：用水冲洗眼睛作为预防措施。

食入：切勿给失去知觉者喂食，用水漱口，请教医生。

11、乙酸钠

11.1 危险性概述

三水合物为白色结晶体，相对密度1.45，熔点58℃，在干燥空气中风化，120℃时失去结晶水，温度再高时分解；无水乙酸钠为无色透明结晶体，熔点324℃；易溶于水，可作缓冲剂、媒染剂，用于测定、培养基配制、有机合成、影片洗印等，稍溶于乙醇、乙醚。

物理化学危险：不燃，受高热分解产生有毒腐蚀性烟气。

健康危害：对皮肤、眼睛有轻微刺激作用。

侵入途径：吸入、皮肤接触、眼睛接触、食入。

11.2 运输注意事项

贮于干燥、通风、清洁库房，轻装轻放，防止受潮、受热，运输过程中防止雨淋受潮，应与有毒物品隔离堆放。

11.3 储存注意事项

储存于密闭容器内，置于阴凉干燥处，远离一般作业场所及不相容物。

11.4 操作注意事项

无特殊要求。

11.5 急救措施

皮肤接触：先用大量水冲洗，并立即脱除被污染衣物。

眼睛接触：撑开上下眼皮并用水冲洗10分钟。

吸入：立即移除污染源并将患者移至新鲜空气处。

食入：若感觉不适应通知医生并就医。

11.6 消防措施

灭火方法：储存区应备有随时可用的适当灭火器材。

灭火注意事项：消防人员必须穿戴全身式化学防护衣及自给式空气呼吸器，避免消防水直接排入下水道及密闭空间。

11.7 泄漏应急处理

在污染区尚未完全清理干净前限制人员进入；由受过训练的人员负责清理，穿戴适当个人防护器具；询问供应商适当的吸收剂或除污液；避免产生及吸入粉尘；避免外泄物直接进入下水道、水沟或密闭空间。

11.8 接触控制及个体防护

身体防护：按环境中有害物质浓度与量选择防护衣，穿着供应商确认可防护此化合物的防护衣。

卫生措施：工作后尽快脱掉污染衣物，洗净后再穿戴或丢弃，并告知洗衣人员污染物危害性；处理此物后须彻底洗手。

12、碳酸钠

12.1 危险性概述

白色粉末，无味无臭，易溶于水，水溶液呈强碱性，在潮湿空气中吸潮结块，部分变为碳酸氢钠。

物理化学危险：水溶液呈碱性且有一定腐蚀性，能与酸发生复分解反应，也能与一些钙盐、钡盐发生复分解反应。

健康危害：粉尘对皮肤、呼吸道和眼睛有刺激作用，长时间接触溶液可能出现湿疹、皮肤松软、皮炎等。

12.2 消防措施

发生火灾可用水、干粉灭火剂、泡沫或二氧化碳施救。

12.3 急救措施

吸入：脱离现场移至空气清新处休息，如呼吸困难进行输氧，然后就医。

食入：用水漱口，喝牛奶或蛋清，然后就医。

皮肤接触：立即脱去污染衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟，然后就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量清水或生理盐水清洗至少15分钟，然后就医。

13、液氧

13.1 危险性概述

助燃，为强氧化剂，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质；与可燃蒸汽混合可形成燃烧或爆炸性混合物，容器受热可爆炸；皮肤接触液态氧能形成冷烧伤。

健康危害：吸入浓度超过40%的氧时可能发生氧中毒，吸入高浓度氧时可能发生全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。

13.2 运输注意事项

氧气钢瓶不得沾染油脂，采用钢瓶运输时必须戴好安全帽；钢瓶一般平放，瓶口朝同一方向，高度不超过车辆防护栏板，并用三角木垫卡牢防止滚动；严禁与易燃或可燃物、活性金属粉末等混装混运；夏季早晚运输，防止日光曝晒，铁路运输时禁止溜放。

13.3 储存注意事项

远离火种、热源，避免阳光直射，保管在通风良好场所；密闭容器应与易燃可燃物、活性金属粉末等分开存放，储区应备有泄漏应急处理设施。

13.4 操作注意事项

密闭操作、加强通风，操作人员经过专门培训，严格遵守危险化学品操作规程；充满的气瓶远离明火，不得在阳光下暴晒；瓶内气体不得用尽，必须留有0.05MPa剩余压力；启闭瓶阀要缓慢，瓶阀冻结时严禁明火烧烤或电加热，应用温水解冻；瓶阀口及输气管严防沾染油脂，瓶内严禁倒灌易燃气体或活性物质；氧气瓶每三年进行一次技术检验，使用期不超过30年；输气管使用专用耐压胶管，连接紧密防止泄漏，氧气管路严格脱脂，劳动护具不得有油脂，现场严禁烟火；搬运时轻装轻卸，严禁抛、滑、滚，离开高浓度氧气环境后不得接触明火；操作高压氧气钢瓶不允许面对瓶嘴、阀杆。

13.5 急救措施

吸入：迅速脱离现场，移至空气新鲜处；停止呼吸时施行呼吸复苏术，心跳停止时施行心肺复苏术；氧中毒后就医观察24~28小时，以免延误肺水肿治疗。

13.6 消防措施

特别危险性：与可燃气体形成爆炸性混合物，与还原剂发生强烈反应；流速过快易产生静电积累，放电可引起燃烧爆炸；高速氧气流遇油污易着火。

灭火方法和灭火剂：用水保持容器冷却，以防受热爆炸；迅速切断气源，可选水、泡沫、二氧化碳、干粉。

13.7 泄漏应急处理

作业人员防护措施：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处并隔离，严格限制出入，切断火源；建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿一般作业工作服，避免与可燃物、易燃物、油脂接触，尽可能切断泄漏源。

收容、清除方法及材料：合理通风、加速扩散，漏气容器妥善处理，修复、检验后再用。

（2）建筑结构主要为危险性较大的分部分项工程及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，详细措施详见结构设计说明。

（3）电气部分相关安全措施及注意事项详见电气设计说明。

八、抗震设计

根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）6.2.1条，各类构筑物的非结构构件和附属设备，其自身及其与结构主体的连接应进行抗震设计。

（1）本项目对直径≥DN65的管道或重力超过1.8kN的设备设置抗震支吊架，抗震支吊架应具有足够刚度和承载力，与混凝土、钢结构等连接须采取可靠锚固形式。

（2）刚性连接的金属管道侧向抗震支吊架间距不得大于12m，纵向不得超过24m；柔性连接金属管道、非金属管道和复合管道，侧向间距不得超过6m，纵向不得超过12m。

（3）每段水平直管段应在两端设置侧向抗震支吊架，当两个侧向支吊架间距大于最大设计间距时应在中间增设。

（4）每段水平直管道应至少设置一个纵向抗震支吊架，当两个纵向支吊架距离大于最大设计间距时应依次增设。

（5）水平管道在安装柔性补偿器及伸缩节的两端应设置侧向及纵向抗震支吊架。

（6）侧向、纵向抗震支吊架斜撑安装垂直角度宜为45°，且不得小于30°。

（7）抗震吊架斜撑安装不应偏离中心线2.5°。

（8）连接立管的水平管道应在靠近立管0.6m范围内设置第一个抗震吊架。

（9）当立管长度大于1.8m时应在其顶部及底部设置四向抗震支吊架，当立管长度大于7.6m时应在中间加设。

（10）当管道中安装附件自身质量大于25kg时应设置侧向及纵向抗震支吊架。

（11）具体抗震支吊架应由专业设备厂家根据规范进行二次设计，所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》（CJ/T476-2015）。

八、运行安全

1、多级泵站的联动控制：（1）为保证各流程单元安全，设计两级泵站无论哪一级断电，均可实现进水液压速闭闸门自动关闭，且后一级泵站断电时前一级泵站必须断电。（2）如泵站运行异常导致液位超过安全值时，需实现前一级泵站断电并保证进水液压速闭闸门自动关闭；为防止液位计损坏或误判，提升泵房泵站内以液位计及出水流量计双重判断，泵池液位超过指定值且出水流量计数值急剧下降时前一级泵站断电并关闭速闭闸门。

2、用电负荷选择：本工程为爱旭配套工业污水处理厂，如停电会造成生产秩序紊乱，甚至造成未经处理污水排出污染环境，因此确定用电负荷属于二级负荷，采用两回10kV线路供电。根据厂区负荷分布设置三个主变配电室：与再生水泵房合建一座，作为除膜浓缩、蒸发结晶外全厂供配电中心；膜浓缩、蒸发结晶各设置一座；每个变配电室内设10kV配电柜、变压器和低压配电柜，10kV电源采用电缆埋地引入。

3、消防措施：（1）本项目主要消防设施包括室外消火栓、室内消火栓、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、磷酸铵盐干粉灭火器、消防水池、消防泵房、消防水箱及附属设备材料。（2）消防系统应由一个集成商负责方案深化、成套供货、安装、检验、调试及全厂联动并保证整体消防效果。（3）具体说明详见消防设计专篇。

4、防有毒有害气体措施：（1）除特殊注明部位外，箱体中进风、排风、除臭风机均为24h常开，严禁正常状态下关闭风机，检修维护完成后应迅速投入使用。（2）有毒有害气体产量较大区域设置报警措施，运行中加强检修维护，防止仪表失灵。（3）底层封闭或盖板封闭区域正常生产过程中严禁进入，如必须进入检修，应至少提前一天打开盖板并采用可移动风机充分通风，进入前用有毒有害气体监测仪测试安全后方可进入。（4）所有排渣、排砂、排泥设备及管道均已密封，构筑物未裸露水面，操作后及时关闭密封罩或盖板，严禁长时间溢出臭气。

5、给水管网应采取防止污染侵入的防护措施，严禁给水管网与非生活饮用水管道连通。

6、给水管道竣工验收前应进行水压试验；生活饮用水管道运行前应冲洗、消毒，经检验水质合格后方可并网通水。

7、检查井应具备防坠落性能，井盖应具备防盗性能，井盖和井座应满足承载力和稳定性要求。

8、再生水管道严禁与饮用水管道、自备水源供水管道连接。

9、雨水管渠和污水管道维护应符合相关规定。

10、路面作业时维护作业区域应设置安全警示标志，维护人员穿戴反光警示服，作业完毕及时清除障碍物。

11、维护作业现场严禁吸烟，未经许可严禁动用明火；开启压力井盖时采取防爆措施。

12、下井作业前应对管道（渠）强制通风，持续检测有毒有害和爆炸性气体浓度，确保水深、流速等满足人员进入安全要求。

13、下井作业中应根据环境条件采取确保人员安全的防护措施。

14、管道检测设备的安全性能应符合爆炸性气体环境用电气设备的有关规定。

15、排水工程中的起重设备、压力容器、安全阀等特种设备，有毒有害和易燃气体检测仪表及人员防护设备应按国家规定定期检验、标定，合格后方可使用。

16、排水工程设施应建立应急体系，制定安全生产、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案，并定期演练。

17、臭气处理设施运行维护：（1）防护范围内严禁明火作业；（2）进入臭气收集和处理系统封闭空间检修时应佩戴防毒面具，并进行自然或强制通风。

18、输送易燃、易爆、有毒、有害物质的管道必须进行强度和严密性试验，合格后方可投入运行。

19、污水处理厂内给水设施、再生水利用设施严禁与处理装置直接连接。

20、臭氧、氧气管道及其附件在安装前必须脱脂。

21、室外检查井井盖应有防盗、防坠落措施，井盖上应具有属性标识；位于车行道的检查井应采用承载力和稳定性良好的井盖与井座。

22、生活饮用水给水系统应采取可靠防回流措施，防止因回流污染。

23、从生活饮用水管网向消防、中水、雨水回用水池（箱）充水或补水时，补水管应从水池（箱）上部或顶部接入，出水口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm，中水和雨水回用水池且不得小于进水管管径的2.5倍；补水管严禁采用淹没式浮球阀补水。

24、管道应采取防止误接、误用、误饮措施：（1）管网组件和附属设施显著位置设置非传统水源耐久标识，埋地、暗敷管道设置连续耐久标识；（2）取水接口处设置“禁止饮用”耐久标识；（3）公共场所及绿化用水取水口设置采用专用工具才能打开的装置。

九、污水处理厂运行维护注意事项

1、运营单位应根据本厂实际制定运行管理制度、维护保养制度、安全操作制度、异常与应急处置预案等。

2、从业人员必须掌握工艺运行、设备维护、安全操作及应急处置要求，每年不少于2次接受考核，考试合格后方可上岗。

3、运行与维护除符合本设计规定外，还应符合现行行业标准《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60的有关规定。

4、应对厂区员工每年不少于2次进行职业卫生培训，制定厂内卫生标准，加强卫生管理及生产区域灭蚊杀虫工作。

5、巡检人员在岗期间应佩戴劳动防护用品，宜配置巡检装备包，包括采样工具、检测仪表、记录工具、通信工具、安全防护及应急救援用品等。

6、应设置完整安全操作规范及流程，对各类设施、设备、管道运行状况完整记录，制定标准操作规程。

7、应对生产厂区划分清晰厂界并设置明显标识，严禁非工作人员进入生产厂区。

8、对可能存在的有限空间作业、有毒有害气体中毒、洪涝、淹泡、突发性停电、坠池等隐患制定防范措施。

9、人员进入鼓风机房等高噪声区域前应检测噪声强度，佩戴安全防护耳罩。

10、宜设立安全员，负责日常安全监督检查，对厂区工作人员开展安全教育和考核。

11、从业人员应经培训后上岗，非本岗位人员严禁启闭本岗位机电设备，危险作业应保证2人及以上操作。

12、应对厂区人行区域做明显指示，对池体上方盖板等危险区域予以警示；构筑物、建筑物护栏及扶梯必须牢固可靠，临边操作做好安全防护，非人行区域显著警示。

13、应设置应急通道和紧急疏散标识，并保证功能正常。

14、防汛设备设施应完整完善，雨季前对进水速闭闸门进行检查，确保处于正常工作状态。

15、应建立地下有限空间作业安全生产规章制度，并符合国家对密闭空间作业职业危害防护的规定。

16、应制定防火制度，开展消防培训和演练，每年至少演练2次。

17、应加强生产区消防设备安全检查，严格管控动火作业，污水预处理、污泥处理、除臭设施区域内严禁明火作业。

18、应配备有毒有害气体检测仪，对可能含有有毒有害或可燃气体的深井、管道、构筑物，在维护、维修前现场检测；维护维修时具备强制通风条件，佩戴防毒面具，不得在超标环境下操作，直接操作者须在监护下进行。

19、应对进出厂区的物品、车辆和人员严格审查登记，制定外来人员参观指导流程，做好安全管理；建立健全异常与应急体系，制定异常排除预案和应急预案，并结合厂区空间结构和运行管理特点设置。

20、敞开式构筑物应设置警示标志和安全防护措施，并保持明显完整有效。

21、格栅间、污泥间等存在有毒有害气体的构筑物应设置气体检测和报警装置。

22、进水管道采用非开挖施工等特殊作业应制定专项施工方案；贮水构筑物因检修全部或部分停运时应向主管部门报告并采取应急措施。

23、管道维护时作业区域设置安全警示标志，维护人员穿戴反光警示服；现场严禁吸烟、擅自动用明火；下井作业前强制通风并持续检测气体浓度，确保水深、流速满足安全要求。

24、对存在有毒有害气体或易燃气体的管道、构筑物和设备进行放空清理或维护时，应持续检测浓度，采取确保人员安全的防护措施。

25、起重设备、压力容器、安全阀等特种设备及检测仪表、防护设备应按国家规定定期检验、标定，合格后方可使用。

26、污水处理设施运行应建立应急体系，制定安全生产、职业卫生、环境保护、自然灾害等应急预案，并定期演练。

27、臭气处理设施防护范围内严禁明火作业；进入臭气收集和处理系统封闭空间检修时应佩戴防毒面具，并进行自然或强制通风。

28、再生水制备一厂建成后应严格按照《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》（CJJ60）的要求进行运行、维护和管理。

十、施工及安装注意事项

1、本工程施工图纸未经施工图审查合格不得施工。

2、应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）进行施工。

3、由于本工程非标设备较多，设计院参考类似工程经验设计，设备采购定标前不得开展土建施工；设备中标后需与厂家核实基础安装尺寸、预留孔洞及预埋件尺寸位置、连接管路等，无误后方可施工，建设过程中对孔洞复核，与图纸不符时及时联系设计单位；所有设备由生产厂家现场安装或指导安装。

4、本工程涉及的工艺、给排水、暖通、电气及附属设备功率、材质、参数均为参考，因不同供应商设备存在偏差，需以满足工艺条件、防腐及各专业功能需求为前提，若出现重大偏差应提交复核后施工。

5、开工前施工单位应全面熟悉设计文件，在设计交底基础上现场校对和调整，发现问题及时联系。

6、浇筑混凝土前由土建及安装、设备供货单位共同检查预留孔、预埋件位置、尺寸和数量，以防误漏。

7、施工前详细探查用地范围内管道情况，设计管线与其他新建管线净距应满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；如存在现状管道应采取保护措施并通知建设、监理、设计单位协商解决，必要时请产权部门现场监护。

8、施工前核实路口起点管线高程，避免无法接入，如与实际不符及时通知相关单位按现场调整。

9、保障工程周边环境和施工安全：1）施工前编制专项施工方案，特别是深基坑支护方案，应由具资质单位专项设计并组织专家论证；2）危险性较大分部分项工程严格按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》进行现场安全和监督管理；3）基坑开挖前全面熟悉周边环境、物探、地勘资料和设计图纸，合理确定开挖坡度或支撑防护，确定可靠降水和支护方法；4）开挖深度超过3m（含3m），特别是临近建筑物、道路、铁路开挖时视为高危作业，设置警告标志和高度不低于1.2m双道防护栏，夜间设警示灯。

10、本设计未考虑冬季施工及不保温过冬，如有相关情况应按冬期施工规程采取有效措施保证工程质量。

11、施工荷载不得超过规定要求，确需超出时应验算施工方案并通过审查，不影响主体结构及地基安全，采取可靠临时加固措施。

12、混凝土工程应编制专项方案并经技术负责人审批，施工前对作业人员进行安全教育及技术交底，穿戴好个人防护用品，做好混凝土输送设备检查验收。

13、施工单位应编制施工用电方案并经审批，配备持证电工，严格执行操作规程，施工用电设施符合《施工现场临时用电安全技术规范》及《建筑施工安全检查标准》并验收合格，带电作业指派专人监控。

14、施工单位应编制动火方案，配备消防器材，动火前分级办理动火证并制定防火措施，用火点4m半径内摆放消防设施，派专人监管；五级及以上大风禁止室外动火；用火完毕清理现场，30分钟确认无问题后离开。

15、施工中如遇紧急意外情况应及时通知各相关单位共同处理。

十一、能效要求

本工程主要用能及通用设备包括鼓风机、水泵、推流器、空压机及变压器等。其中潜污泵效率应满足《潜水电泵能效限定值及能效等级》（GB32030-2022）中2级能效标准；清水离心泵效率应满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）中节能评价值；推流器比功率应满足《污水处理用潜水推流式搅拌机能效限定值及能效等级》（GB37485-2019）中2级能效标准；鼓风机效率应满足《鼓风机能效限定值及节能评价值》（GB28381-2012）中节能评价值；空压机机组比功率应满足《容积式空气压缩机能效限定值和能效等级》（GB19153-2019）中2级能效标准；配套电动机效率应满足《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）中2级能效标准；变压器损耗应满足《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）中2级能效标准；其余未尽设备应满足其行业标准中节能评价值要求。