建筑设计说明

一、设计依据

1、通过相关部门审批通过的厂区详细规划图。

2、由勘察部门提供的地形图、地质勘察报告及有关的批建文件。

3、由建设单位及建设主管部门批签的设计方案。

4、建设单位对该工程内部功能、建筑面积、建筑层数、建筑风格和装修标准等方面的要求。

5、双方签订的设计合同。

6、国家颁布现行的有关设计规范、规程、规定。主要规范为：

《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB 50016-2014）

《建筑地面设计规范》（GB 50037-2013）

《总图制图标准》（GB/T 50103-2010）

《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）

《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）

《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）

《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）

《建筑安全玻璃管理规定》（发改委运行[2003]2116号文件）

《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）

《屋面工程质量验收规范》（GB 50207-2012）

《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》（GB/T 7106-2019）

《工业建筑节能设计统一标准》（GB 51245-2017）

《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）

《地下工程防水技术规范》（GB 50108-2008）

《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）

《室外排水设计标准》（GB 50014-2021）

《城乡排水工程项目规范》（GB 55027-2022）

7、所引用的图集：

《建筑工程做法》L13J1；《常用门窗》L13J4-1；《加气混凝土砌块墙》L13J3-3；《平屋面》L13J5-1；《钢筋混凝土雨篷》03J501-2、03G372。

二、工程概况

1、本项目主要特征表：

| 工程项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 建筑地点 | 寿光市文家街道公园西街以北，文昌路以西 |
| 建设单位 | 寿光农控污水处理有限公司 |
| 建筑名称 | xxx |
| 建筑面积 | xxx 平方米 |
| 建筑层数 | 地上xxx层 |
| 建筑高度 | xxxm（室外地面至女儿墙顶） |
| 建筑分类 | xxx层厂房 |
| 基础形式 | xxx 基础 |
| 抗震设防类别 | 乙类 |
| 抗震设防烈度 | 7度 |
| 建筑物场地类别 | Ⅱ类 |
| 结构形式 | 框架结构 |
| 设计工作年限 | 50年 |
| 屋面防水等级 | 防水等级为Ⅰ级 |
| 耐火等级 | 二级 |
| 火灾危险性类别 | xxx 类 |

三、设计标高、总图位置

1、本工程±0.000相当于1985国家高程基准xxxm。本工程室内外高差为0.300m。

2、屋面标高为结构面标高，楼面为建筑面标高；建筑面层标高均应加上面层厚度。两种不同厚度面层相接处应平滑过渡。

3、平面定位坐标见工艺总平面图。本工程与周围建筑的间距满足规划定点要求及防火、日照要求。

四、尺寸标注

1、所有尺寸均以图纸标注为准，不应从图纸上量取。

2、本工程标高以m为单位，总平面尺寸以m为单位，其它尺寸均以mm为单位。

五、墙体工程

1、墙体的基础部分及承重部分如钢筋混凝土墙体详见结构专业施工图。

2、框架填充墙体均采用M7.5砌筑砂浆砌A5.0蒸压加气混凝土砌块，砌块干容重不大于7kN/m³。室外地面以下框架填充墙采用M10水泥砂浆砌筑MU20混凝土普通砖；砌体砌筑砂浆均为预拌砂浆，并应满足《预拌砂浆》（GB/T 25181-2010）的要求。加气混凝土砌块构造要求参见山东省标准图集《加气混凝土砌块墙》L13J3-3，墙体砌筑方法、构造柱、现浇带、洞口加强措施、过梁等按结构图纸说明。除特殊说明者外，砌体隔墙均砌至梁或板底。具体构造见山东省标准图集《加气混凝土砌块墙》L13J3-3。

3、未注明墙体厚度均为250mm；小于120mm门（窗）垛应用C20素混凝土浇筑。凡混凝土墙、柱边门垛尺寸小于200mm时，可与混凝土墙、柱整体浇注，构造配筋见结构施工图。

4、墙体与钢筋混凝土梁、柱等构件交界缝隙处应采用聚合物水泥压入耐碱玻纤网布或后热镀锌电焊网的方式加强后方可装修，具体要求及做法见《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13J104第A24页要求。

5、墙体上留洞及其他附属配件应与设备（电气、暖通）专业图纸对应。非承重墙消火栓预留洞见建筑和设备图纸，特种电气设备洞待招标后配合，吊顶以上留洞按设备图纸。

6、本项目所有使用的砖、砌块、保温等墙体及保温材料采用获得山东省新型墙材建筑节能技术产品应用认定证书的产品。

六、楼地面工程

1、楼地面做法详见建筑工程做法表与相关图纸。

2、管道穿过有水房间时应按规定做法预埋套管，管道安装后填实缝隙。相应的洞口、埋件应该精确设置，确保预留预埋到位。

3、室内楼地面采用面砖及大理石饰面时，应采用防滑面砖及大理石；室外地面采用花岗岩饰面时，应采用毛面或刻槽做法，光面时应有防滑措施。

七、屋面工程

1、本工程的屋面防水等级为Ⅰ级。钢筋混凝土结构屋面做法详见建筑工程做法表与相关图纸。

2、屋面檐口、屋脊等节点索引见屋面平面图，雨篷等见各层平面图及有关详图。

3、屋面工程所用的防水材料、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告。材料进场应按规定抽样检测，提出检测报告。

4、屋面工程中所用材料的耐火极限和燃烧性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（2018年版）（GB 50016-2014）。

5、屋面雨水排放为有组织落水，采用外排雨水斗，水落管采用φ110 UPVC管，管口距地不大于200mm。所有外立面暴露落水管均外刷涂料，颜色与附近立面材质颜色保持一致。

6、施工时应严格按照相关规范所确定的施工程序和气候条件，并结合产品说明书，由获得资格证书的专业施工人员进行施工，对于管道出屋面处等易开裂、渗水的薄弱部位处，应留出凹槽嵌填防水密封材料，并应增设一层附加防水层。

7、防水层做好后，应注意保护，并要求做正式防水试验合格后方可进行下一道工序的施工。

8、屋面施工应符合《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012）中相关要求，并按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB 55015-2021）要求设置太阳能光伏系统。

9、屋面檐口部位应采取防冰雪坠落措施，檐口边应设置拦雪栏杆。

八、外装修工程

1、外装修见外墙做法。雨篷做法应参照03J501-2说明执行。

2、檐口应做滴水线，其宽度和深度均不小于10mm。

3、本工程外墙材质及颜色详各单体立面，作法详建筑做法表。颜色及规格由建设单位与设计单位共同确定。

4、外墙饰面应保证打底、找平层密实不渗水，面层粘贴牢靠；外装修设计和做法索引见立面图及外墙详图；变形缝的色彩与该部位墙面相同。

5、外装修所用建筑材料必须有国家鉴定部门出具的合格产品报告方可选用，外装修选用的各项材料，其材质、规格、颜色等，均应由施工单位会同材料供应商先做出或提供局部样板，经甲方和设计单位认可后方可大面积施工。

6、由承包商进行二次设计的轻钢结构、装饰物等，经认可后需向建筑设计单位提供预埋件的设置要求，经确认后方可施工。

7、主要出入口设置房间功能铭牌，房间铭牌采用5mm厚不锈钢制作，表面拉丝。

8、外装修工程由专业分包厂家二次设计后，经设计院确认后方可实施。

九、内装修工程

1、建筑内部装修应符合《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017）的规定。建筑的内装修不应破坏结构的安全性。

2、室内装修工程改变原有房间布局时，应符合《建筑设计防火规范》的要求，并按有关规定办理报批手续。

3、一般装修做法见建筑工程做法表并执行《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018。

4、内装修选用的各种材料，均由建设单位或施工单位提供样板、制作样板，经确认后进行封样，并据此验收。

5、楼地面构造交接和地坪高度变化处，除图中另有注明外，均位于齐平门扇开启面处。

6、室内装修材料、防腐材料等材质均应满足无毒卫生防疫要求。建筑工程竣工时，建设单位要按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的要求对室内环境质量检查验收，委托经考核认可的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合规范规定的，不得投入使用。

7、设备吊装、检修及人员进出盖板采用黄色涂料标示。盖板及设备四周做宽5cm黄黑条纹警示线。

8、厂区内应做安全标志，标志样式、大小及放置要求应满足《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）及《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ 158-2003）的要求。

9、楼梯间和人流通道的填充墙，应采用钢丝网砂浆面层加强。

10、墙身阳角除块材饰面处，均设1:2水泥砂浆护角，高1800，每边宽不小于60。

十、门窗工程

1、门窗颜色由甲方定，门窗材质见门窗表。门窗型材系列应符合门窗安装规范。

2、窗应满足外窗的气密性能不低于7级〔1.0m³/(m·h)、3.0m³/(m·h)〕，外窗的抗风压性能不小于3级（2.0kPa），水密性能不低于3级（250Pa），传热系数（K值）不大于2.0W/(m²·K)，隔声性能不低于3级（30dB）。保温性能应符合节能设计专篇要求。门窗生产厂方需提供技术图纸（包括色彩、五金配件），经建设单位、设计单位看样确定后方可施工。

3、所有门窗制作安装前需现场校核尺寸及数量。窗框四周用聚氨酯发泡填塞。门窗立面均表示洞口尺寸，加工制作时应扣除装饰面层厚度，周边安装完毕后做好密封处理。窗框截面厚度应不小于80mm。本施工图仅定义门窗立面形式、颜色、开启方式，选用参见门窗详图并根据材料要求定。凡涉及室内二次装修设计部位的门窗做法另见室内设计图纸。

4、门窗立樘均居中；门窗工程由承包商负责具体安装施工图设计。所有外门窗均应采用获得“建筑门窗节能性能标识”的产品。

5、配电室门口应设置不小于700mm高可拆卸挡鼠板，窗户外侧应设置网孔不大于8mm的钢丝网以防止小动物进入。

6、防火门均装闭门器；双扇防火门均装顺序器；常开防火门须有自行关闭和反馈装置。

7、玻璃的使用应符合《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）及《建筑安全玻璃管理规定》（发改委运行[2003]2116号）的规定。

8、门窗应满足《山东省新型墙体材料发展应用与建筑节能管理规定》（山东省人民政府令第181号）要求。外窗工程竣工后，应按照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210）和《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB 50411）进行专项验收。

十一、防水、防潮设计

1、设备机房、卫生间等有水房间或区域周边填充墙底部均与楼板浇筑200mm高（自建筑面层起算）的混凝土翻边，宽度同墙厚，遇门处断开，混凝土级配同周边楼板；卫生间等经常有水作用的房间楼地面及电梯底坑需做防水：楼面找平后，涂刷1.5厚聚氨酯涂膜防水层，防水层在楼地面与墙面交界处竖直向上延伸250mm高（自建筑面层起算），遇门洞处向外延伸500mm，向两侧延展宽度不小于200mm；地漏、立管及楼板穿孔处需预埋套管，套管须高出楼地面标高50mm，并在安装后用聚氨酯防水油膏严密嵌缝，按楼地面设计要求做好防水层，避免因渗漏而造成返工。有水房间地面完成面应低于相邻房间地面20mm。

2、防水层不得渗漏，每一自然间或每一个独立水容器必须逐一检验。楼地面蓄水高度20mm，独立容器满池蓄水试验，蓄水时间不得少于24小时。防水防潮涂料及密封剂的性能及有害物质限量必须满足JGJ 298-2013的要求。防水层、止水带、止水条等必须有效交圈，不得断开。

3、防水混凝土的施工缝、穿墙管道预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位地下工程薄弱环节应按《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011实施。

4、防腐防水说明：本单体防水工程应满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）的规定。分类详见下表：

| 工程类型 | 工程构件 | 工程防水类别 | 使用环境类别 | 防水等级 | 防水工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下工程 |  |  |  |  |  |
| 屋面工程 | 屋面 | 甲类 | Ⅱ类 | 一级 | 20年 |
| 外墙工程（填充墙） | 建筑外墙 | 甲类 | Ⅱ类 | 一级 | 25年 |
| 室内工程 | 地面 | 甲类 | Ⅲ类 | 二级 | 25年 |
| 蓄水类工程 | 池壁、底板 | 甲类 | Ⅰ类 | 一级 | 10年 |

防腐指标如下：耐酸性：浸入10%硫酸、盐酸、硝酸溶液7天无变化；耐碱性：浸入10% NaOH溶液7天无变化。

外露钢构件（板槽角钢、钢制盖板、钢梯等）均需经过热浸锌防腐工艺处理。外露铁件均应如下处理：外露铁件表面除锈处理合格后方可涂漆。水面以下采用刷防腐漆做处理；水面以上采用防锈漆，均一底两面。

防腐防水工程具体要求如下：

1）防水材料的耐久性应与工程防水设计工作年限相适应，卷材防水层应满足剥离强度和搭接缝不透水要求。

2）防水材料性能应与工程使用环境条件相适应；每道防水层厚度应满足防水设防的最小厚度要求；防水材料影响环境的物质和有害物质限量应满足要求，有害物质限量参考国家现行标准《建筑胶粘剂有害物质限量》GB 3098、《建筑防水材料有害物质试验方法》GB/T 41078及《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066等标准的规定，相邻材料间及施工工艺不应产生有害的物理和化学作用。

3）外露使用防水材料的燃烧性能等级不应低于B2级。防水材料应通过腐蚀性介质耐久性试验。

4）穿结构管道、埋设件等应在防水层施工前埋设完成。管件穿墙部位应设置防水套管，套管止水环与套管应满焊，套管直径应大于管道直径50mm，套管与管道之间的空隙应密封，端口周边应填塞密封胶。

5）防水施工前应编制防水专项施工方案，并确认基层已验收合格，基层质量应符合防水材料施工要求。雨天、雪天或五级及以上大风环境下，不应进行露天防水施工。

6）防水材料及配套辅助材料进场时应提供产品合格证、质量检验报告、使用说明书、进场复验报告。防水卷材进场复验报告应包含无处理时卷材接缝剥离强度和搭接缝不透水性检测结果。

7）铺贴防水卷材或涂刷防水涂料的阴阳角部位应做成圆弧状处理。

8）防水卷材应平整顺直，不应有起鼓、张口、翘边等现象。同层相邻两幅卷材短边搭接错缝距离不应小于500mm。卷材双层铺贴时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开至少1/3幅宽，且不应互相垂直铺贴。同层卷材搭接不应超过3层。卷材收头应固定密封。

9）防水涂料应涂布均匀，厚度应符合要求，且不应起鼓。接槎宽度不应小于100mm；当遇到降雨时，未完全固化的涂膜应覆盖保护；当设置胎体时，胎体应铺贴平整，涂料应浸透胎体，且胎体不应外露。在附加防水层应设置胎体增强材料。

10）钢板止水带采用焊接连接时应满焊；橡胶止水带应采用热硫化连接，连接接头不应设在结构转角部位，转角部位应呈圆弧状。中埋式止水带应固定牢固、位置准确，中心线应与截面中心线重合。浇筑和振捣混凝土不应造成止水带位移、脱落，并应对临时外露止水带采取保护措施。

11）防水层施工完成后，应采取成品保护措施。基坑回填时应对外防水层采取保护措施。

12）有外防水地下工程的基底至结构底板以上500mm范围及结构顶板以上不小于500mm范围的回填层压实系数不应小于0.94。

13）地下工程的防水设防范围应高出室外地坪，其超出高度不应小于300mm。

14）当屋面坡度大于30%时，施工过程中应采取防滑措施，并应采取防止杂物堵塞排水系统的措施。屋面防水层施工完成后，后续工序施工不应损害防水层，在防水层上堆放材料应采取防护隔离措施。

15）防水工程施工完成后应按规定程序和组织方式进行质量验收。防水工程质量应满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）6.0.3条规定。

16）防水隐蔽工程应留存现场影像资料，形成隐蔽工程验收记录，防水隐蔽工程检验内容应符合《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）6.0.5条规定。

17）有降水要求的地下工程应在停止降水三个月后进行防水工程质量检验。

18）建筑屋面工程在屋面防水层和节点防水完成后，应进行雨后观测或淋水、蓄水试验，并满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）5.4.4、6.0.10条规定。

19）保修期满后应对防水工程的总体情况进行检查；防水工程达到设计工作年限时应进行防水功能技术评审。

20）应对防水工程做好管理和维护并满足《建筑与市政工程防水通用规范》（GB 55030-2022）7.1~7.3条规定，并建立渗漏应急预案。

防水做法

做法详见L13J5-1中屋105-1F1，防水层采用3.0+3.0厚SBS改性沥青防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂料。

砌体表面外刷5.0mm聚合物水泥砂浆+1.5mm厚聚合物水泥防水涂料，砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网布。

地砖地面，做法详见L13J1中地201F。

水池池内顶板下皮、池内壁、底板上底范围做防腐及防水，先在池体混凝土基层表面做防水层，防水层外侧做防腐层，两者之间应设置环氧底漆结合层：

防水层：采用DPS渗透结晶型防水涂料，渗透深度不小于2mm；

防腐层：采用复合玻璃钢防腐，5层乙烯基酯树脂、3层玻璃布衬里，复合时的富胶层厚度不应小于纤维增强塑料厚度的1/3，玻璃纤维布的含胶量不应小于45%，玻璃纤维短切毡的含胶量不小于70%，玻璃纤维表面毡的含胶量不应小于90%。

在大面积施工前，应进行局部小区域试验区测试，验证防水层及防腐层粘结强度及效果，测试结果合格后方可大面积施工。

十二、防火设计

1、总图设计：

1）总图根据当地规划局《建设工程设计要求通知书》及所附定点图以及甲方提供的地形图绘制而成，与周围建筑的间距满足规划定点要求及防火要求。

2）本工程地上各单体建筑的周围设消防车道，消防车道宽度＞4m。

3）本建筑物与周围建筑物之间的间距满足《建筑设计防火规范》（2018年版）所规定的防火间距要求。

2、防火分区、防烟分区设计：

1）本工程为一个防火分区，防火分区建筑面积xxx平方米，小于规范防火分区最大允许建筑面积。

2）建筑物对外疏散门数量满足防火规范要求，房间内最远一点离疏散门距离满足防火疏散要求。

3）根据工艺流程确定本工程内同一时间的作业人数不超过5人。

4）本单体为水处理车间厂房，主要储存物质为xxxx，火灾危险性类别为xxx类。

3、建筑防火构造：

1）建筑外保温材料的燃烧性能应为B1级。

2）该建筑的耐火等级为二级，主要构件的燃烧性能及耐火极限如下：

| 构件名称 | 规范要求 燃烧性能和耐火极限(h) | 设计选材 |
| --- | --- | --- |
| 防火墙 | 不燃烧体 3.00 | 250厚蒸压加气混凝土轻质砌块，＞5.00 |
| 非承重外墙、房间隔墙 | 不燃烧体 0.50 | 250厚蒸压加气混凝土轻质砌块，＞5.00 |
| 柱 | 不燃烧体 2.50 | 最小柱截面尺寸300×300，耐火极限＞3.00 |
| 梁 | 不燃烧体 1.50 | 现浇钢筋混凝土，耐火极限＞2.00 |
| 楼板 | 不燃烧体 1.00 | 现浇钢筋混凝土，耐火极限＞2.00 |
| 屋顶承重构件 | 不燃烧体 1.00 | 现浇钢筋混凝土，耐火极限＞2.00 |

4、建筑室内装修：

1）地上建筑的疏散走道、楼梯间及安全出口的门厅，装饰材料应采用A级装修材料。

2）除地下室外，无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在规定的基础上提高一级。

3）无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

4）配电室、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。

5）外墙保温材料燃烧性能不应低于B1级，防火隔离带材料燃烧性能不应低于A级；

6）未尽说明部分内部装修材料的燃烧性能应满足《建筑内部装修防火规范》GB 50222-2017的要求。

附注：A级——不燃烧材料；B1级——难燃烧材料；B2级——可燃烧材料。

5、消火栓半暗装时，墙体预留消火栓洞口背面采用100mm厚加气混凝土砌块砌筑封堵（不含抹灰粉刷），耐火极限2.50h。

6、所有轻钢结构构件、钢梯、钢平台以及钢盖板均刷防火涂料，其厚度满足二级耐火极限要求。钢结构厂房部分的钢结构构件采用厚涂型钢结构防火涂料做保护层，钢柱耐火极限2.5h，钢梁耐火极限1.5h，屋顶承重构件耐火极限1.0h。用于保护钢结构的防火涂料应不含石棉，不用苯类溶剂。防火涂料应根据标准耐火试验确定涂层厚度。未尽事宜参照《钢结构防火涂料应用技术规范》（CECS 24:90）。

7、变压器周边墙体均为防火墙，防火墙间抗震缝采用矿棉加防火密封胶外盖1厚防火铝板。防火墙上留洞的封堵为防火灰泥封堵，防火墙上留洞及抗震缝的封堵材料耐火极限与防火墙耐火极限相同，并应严格按照《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154:2003施工。

8、管道、电缆等管线贯穿孔口、防火墙应做防火封堵，做法详见《建筑防火封堵应用技术规程》CECS 154:2003中3.1~3.5条规定。

9、防火门为向疏散方向开启的平开门，并在关闭后应能从任何一侧手动开启；用于疏散的走道、楼梯间前室的防火门，具有自行关闭的功能；双扇和多扇防火门，具有按顺序关闭的功能；常开的防火门，当发生火灾时，具有自行关闭和信号反馈的功能。防火门应划分为甲、乙、丙三级，将其周围的空隙填塞密实。

10、外保温系统及外墙装饰防火要求执行《建筑设计防火规范》（2018年版）GB 50016-2014第6.7条规定。

11、所有砌体墙（除说明者外）均砌至板（梁）底，并堵严塞紧。室内装修用木材处均应先做防火处理。所有防火墙与楼板、墙体、梁、柱和其他构件交接处均应用不燃烧材料做好严密封堵，满足防火要求。

十三、建筑节能及可再生能源应用系统设计

1、建筑节能与可再生能源建筑应用系统的设计、施工、验收及运行管理必须满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021的规定。本工程地下箱体屋面铺设太阳能发电系统。

2、太阳能建筑一体化应用系统应由有资质的厂家二次设计，并做到与建筑、结构有机结合，达到浑然一体的效果。太阳能建筑一体化应用系统的设计应与建筑设计同步完成。建筑物上安装太阳能系统不得降低相邻建筑的日照标准。

3、太阳能系统应做到全年综合利用，根据使用地的气候特征、实际需求和适用条件，为建筑物供电、供生活热水、供暖或（及）供冷。

4、太阳能系统与构件及其安装安全，应符合下列规定：1）应满足结构、电气及防火安全的要求；2）由太阳能集热器或光伏电池板构成的围护结构构件，应满足相应围护结构构件的安全性及功能性要求；3）安装太阳能系统的建筑，应设置安装和运行维护的安全防护措施，以及防止太阳能集热器或光伏电池板损坏后部件坠落伤人的安全防护设施，并配置带电警告标识及电气安全防护设施，以免发生触电事故。

5、光伏建筑一体化系统设计需进行太阳能辐射、建筑物、电网等方面的评估，并在安装光伏组件的部位采取安全防护措施；满足其所在部位的建筑防水、排水、隔热及节能等功能要求。

6、太阳能热利用系统应根据不同地区气候条件、使用环境和集热系统类型采取防冻、防结露、防过热、防热水渗漏、防雷、防雹、抗风、抗震和保证电气安全等技术措施。

7、防止太阳能集热系统过热的安全阀应安装在泄压时排出的高温蒸汽和水不会危及周围人员安全的位置上，并应配备相应的设施。

8、太阳能热利用系统设计应根据工程所采用的集热器性能参数、气象数据以及设计参数计算太阳能热利用系统的集热效率，太阳能热水系统集热效率应不小于42%，太阳能供暖系统集热效率应不小于35%，太阳能空调系统集热效率应不小于30%。

9、太阳能光伏发电系统设计时，应根据光伏组件在设计安装条件下光伏电池最高工作温度设计其安装方式，保证系统安全稳定运行。

10、建（构）筑物内的照明选用节能、高效灯具。建筑外围护结构应定期进行检查。当外墙外保温系统出现渗漏、破损、脱落现象时，应进行修复。

11、对供冷供热系统、集中空调系统、排风能量回收系统、太阳能集热系统、地下水源热泵系统、建筑节能及相关设备等均应有符合相关规范的节能运行方案、操作规程、系统监测和维护方案。

十四、建筑隔声、降噪设计

1、设置在主体建筑内的水泵房、冷热源机房、变配电机房的隔声、吸声、降噪处理的声学设计均需结合室内装饰进行二次深化设计，由承包商负责具体安装施工图设计。

2、建设方采购的外窗的空气声计权隔声量不应小于30dB。水、暖、电、燃气管线穿越楼板和墙体时，孔洞周边应采用建筑密封胶或防火胶泥等密封隔声措施。电梯隔音采用SPR4系列矿物纤维喷涂，需满足省标L12SJ150《SPR矿物纤维喷涂建筑保温、吸声构造》的要求。

3、产生噪声、振动的设备底座均应采用橡胶减振垫等减振措施。降噪隔声设计须满足《民用建筑隔声设计规范》（GB 50118-2010）及《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）要求。建筑声环境、光环境需满足《建筑环境通用规范》（GB 55016-2021）要求。

十五、其他

1、为保证工程质量，主要建筑材料须选用优质绿色环保产品，地面砖、吊顶、门窗、铁艺栏杆、涂料等材料应有产品合格证书和必要的性能检测报告，材料的品种、规格、色彩、性能应符合现行国家产品标准和设计要求。不合格的材料不得在工程中使用。

2、外露铁件均需彻底除锈，刷防锈漆两道，面漆两道，颜色由甲方自定；预埋铁件应作防锈处理，预埋木砖应作防腐处理。

3、楼梯靠楼梯井一侧水平扶手长度超过500时，其高度不得小于1200。当窗台低于0.80m时，做金属扶手护窗栏杆。

4、管道穿墙体及楼板处均采用不燃材料（岩棉、矿棉、玻璃棉）将四周缝隙密实填充。所有防火墙与楼板、墙体、梁、柱和其他构件交接处均应用不燃烧材料做好严密封堵，满足防火要求。

5、施工单位应严格遵照国家现行施工及验收规范进行施工，认真参阅设备、电气施工图，协调与土建施工的关系，做好预埋件、预留孔洞等。若遇图纸有误或不明确之处，应及时与设计人员协商，待答复后方可继续施工。未尽事项应以国家现行法律、法规及规范执行。

6、使用本图纸时，不得直接用尺量确定尺寸。各施工单位在交叉作业、工种衔接中应互为校核，密切配合。在发现图纸中有不详之处或事实上的错、漏、碰、缺等不尽事宜，在施工前应通知设计人修改。凡由建设单位提出的重大功能性变更，涉及各专业配合的作业内容，应提前书面通知设计单位，并与设计单位签署相关修改协议或备忘录。任何一方无权在未征得设计人书面同意确认的情况下擅自对设计图纸进行修改。

7、本单体属于二类工业厂房，无需进行节能设计。